SISTEMA-TESTE BRASILEIRO DE 107 BARRAS HÍBRIDO  (STB-107H)

Na Figura 1 abaixo é apresentado o diagrama unifilar do sistema-teste de 107 barras versão híbrida, que possui um elo de corrente contínua bidirecional, ligando a subestação de Salto Santiago na região Sul à subestação de Itumbiara na região Sudeste.  A inserção desse elo de corrente contínua (CC), proporciona a esse sistema a operação em paralelo com um sistema de transmissão em corrente alternada (CA).  A presença de um elo CC em paralelo com um sistema de transmissão CA pode conduzir esse sistema a um aumento efetivo nos limites de estabilidade transitória do sistema CA e no aumento do amortecimento de oscilações eletromecânicas entre as máquinas síncronas componentes do sistema elétrico em corrente alternada.

O elo CC proposto é baseado no modelo de Itaipu, possui corrente nominal de 2610A e tensão nominal de 600kV, portanto a potência nominal é de 1566MW.  Foram aproveitados apenas dois pólos de transmissão formando um bipolo, sendo constituídos por uma associação de pontes de 12 pulsos para reduzir a injeção de harmônicos no sistema CA provenientes do processo de comutação.  Os parâmetros alfa e gama do elo CC, que controlam a corrente que passa no elo e conseqüentemente a potência transmitida, foram ajustados de modo a permitir uma transmissão de potência elétrica numa faixa de 100 MW até 1566 MW, bastando para isso modificar o valor da potência especificada no cartão DCCV (dados de controle de conversor CA-CC) do programa ANAREDE, no campo Vsp (valor especificado).

A transmissão em corrente contínua pode ser utilizada com vantagem para o transporte de grandes blocos de energia a longa distância, em transferências energéticas entre regiões.  Neste caso, o referido elo CC foi inserido neste sistema com este propósito, pois o regime hidrológico das bacias dessas regiões tem comportamentos complementares, ou seja, quando a afluência na bacia do rio Iguaçu no Sul (UHE S.Santiago) está alta, as bacias dos rios Grande e Paranaíba no Sudeste (UHE Itumbiara) estão baixas.

O elo foi ligado nos barramentos das usinas pelo fato de requerer um controle mais efetivo de potência reativa.  Adicionalmente foram ligados dois compensadores síncronos, um em cada barra CA do elo, para simularem o efeito dos filtros na compensação de reativo.  Os dados referentes ao elo CC deste sistema encontram-se no Adendo VI, e em seguida alguns resultados numéricos são mostrados.

Figura 1 - Diagrama unifilar do sistema-teste brasileiro de 107 barras híbrido (STB-107H)

ADENDO  VI

A-6.  DADOS DO SISTEMA-TESTE DE 107 BARRAS – CA-CC (STB-107H)

Neste adendo são apresentados apenas os dados correspondentes ao elo de corrente contínua que foi introduzido ao sistema-teste de 107 barras.

A-6.1.   Configuração do Elo

Na Figura 2 a seguir são mostrados os principais componentes e a configuração do elo implementado neste sistema.  Neste arranjo a área Sul está ligada no lado retificador do elo, transmitindo potência para a área Sudeste que está ligada no lado inversor do elo.  A transmissão no sentido oposto é conseguida através da inversão do elo, ou seja, ligando a barra 9085 no sistema Sudeste e a barra 9086 no sistema Sul.

Figura 2 - Diagrama unifilar da configuração do elo cc

A-6.2.   Características do Elo

O modelo de elo CC utilizado é composto por dois pólos formando um bipolo, com dois condutores sendo um positivo e outro negativo. As correntes nos dois pólos são iguais, e não tem corrente circulando pela terra (operação bipolar). Os dois pólos podem operar de forma independente (operação monopolar), caso um deles esteja isolado devido a uma falha no seu condutor ou necessidade de manutenção.  Desta forma, o outro pólo pode operar com a terra e assim transmitir metade da potência.

A-6.3.   Parâmetros Alfa e Gama

A condução dos tiristores é controlada através de um pulso no terminal de controle de disparo (gate).  Ela é iniciada pela aplicação de um pulso de corrente, de polaridade apropriada. Uma vez iniciada a condução, a corrente continua a passar pelo tiristor até que caia a zero e então seja aplicada uma tensão reversa no tiristor, que é uma chave eletrônica que pode iniciar a condução, mas não pode interromper.

Alfa é denominado como ângulo de disparo.  Ele corresponde a um atraso no tempo para o tiristor começar a conduzir depois que ele se encontra polarizado diretamente. O ângulo de disparo é limitado a 180º. Se alfa excede esse valor, o tiristor, mesmo sendo ativado pelo pulso, não conduz.  Isso porque passa a ser aplicada uma tensão reversa nos seus terminais, fazendo com que o catodo fique com potencial positivo com relação ao anodo, impossibilitando a condução de corrente.

O efeito deste atraso no início da condução é o de reduzir o valor da tensão média pelo fator cos α. Como o alfa pode variar de 0º até 180º, o cos α pode variar de 1 até -1. Portanto, o valor médio da tensão pode assumir um valor positivo ou negativo, dependendo do ângulo de disparo alfa. O valor negativo representa o efeito da inversão, oposto ao da retificação.

Quando alfa é igual a 0º a componente fundamental da corrente está em fase com a tensão na fase a.  A potência ativa é positiva e a potência reativa é igual a zero.  Conforme alfa aumenta de 0º até 90º a potência ativa decresce e a potência reativa aumenta.  Com alfa igual a 90º a potência ativa é zero e a potência reativa é máxima.  Conforme alfa varia de 90º até 180º a potência ativa aumenta em módulo e passa a ter um valor negativo, enquanto a potência reativa se mantém positiva, porém começa a diminuir em módulo. Quando alfa é igual a 180º a potência ativa é máxima negativa e a potência reativa é zero.

Gama é definido como o ângulo de extinção. A prática comum é usar o ângulo gama definido pelo avanço em relação à 180º, ou seja, igual a 180º menos o ângulo de disparo.

A-6.4.   Dados e Parâmetros do Elo

Os elos CC são representados através dos seguintes elementos: barra CC, linha CC e conversor CA-CC.  A conexão do elo é definida pelos dados de entrada de acordo com a conexão de seus elementos.  As barras do sistema CA, onde estão conectados os conversores CA-CC, são conhecidas como barras de interface dos conversores.  O transformador de cada conversor tem como função compatibilizar a tensão do sistema CA com a tensão de entrada do conversor, além de permitir o controle da tensão CC do lado do inversor e o ângulo de disparo no lado do retificador, através da variação dos seus tapes.

A-6.4.1.   Dados de Barra CA

| Nº | Nome | Tipo | Tensão | Faixa |  | Área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Max | Min |  |
| 9048 | CA_INVER-4CS | 1 | 13,8 | 1,07 | 0,950 | 4 |
| 9049 | CA_RETIF-4CS | 1 | 13,8 | 1,07 | 0,950 | 4 |
| 9085 | CA_RETIF-500 | 0 | 500 | 1,10 | 0,950 | 4 |
| 9086 | CA_INVER-500 | 0 | 500 | 1,10 | 0,950 | 4 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Nº | Número de identificação da barra CC. |
| Nome | Nome de identificação da barra CC. |
| Tipo | Tipo de barra CA a ser representado nos dados de fluxo de potência, onde: 0 - barra de carga. 1 - barra de tensão regulada. 2 - barra de referência. |
| Tensão | Tensão nominal de operação da barra CC, em kV. |
| Faixa | Faixa de tensão correspondente aos níveis máximos e mínimos de tensão que a barra pode operar em regime permanente, em pu. |
| Área | Número da área à qual a barra pertence. |

A-6.4.2.   Dados de Barra CC

| Nº | Nome | Tipo | Polaridade | Tensão | Elo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | RET+ELO01 | 1 | + | 600 | 1 |
| 20 | INV+ELO01 | 0 | + | 600 | 1 |
| 30 | NEU0ELO01R | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | NEU0ELO01I | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | RET+ELO02 | 1 | + | 600 | 2 |
| 60 | INV+ELO02 | 0 | + | 600 | 2 |
| 70 | NEU0ELO02R | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | NEU0ELO02I | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Nº | Número de identificação da barra CC. |
| Nome | Nome de identificação da barra CC. |
| Tipo | Tipo de barra CC representado nos dados de fluxo de potência, onde: 1 = Barra de tensão especificada 0 = Barra sem tensão especificada |
| Polaridade | + indica que a barra pertence ao pólo positivo. - indica que a barra pertence ao pólo negativo. 0 indica barra neutra, sem polaridade. |
| Tensão | Tensão nominal de operação da barra CC, em kV. |
| Elo | Número de identificação do elo CC ao qual a barra pertence. |

A-6.4.3.   Dados de Linha CC

| De | Para | Nome | Circuito | Tensão | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | RET+ELO01 - INV+ELO01 | 1 | 600 | 10,47 |
| 50 | 60 | RET+ELO02 - INV+ELO02 | 1 | 600 | 10,47 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| De | Número de identificação da barra CC de origem. |
| Para | Número de identificação da barra CC de destino. |
| Nome | Nome de identificação do circuito. |
| Circuito | Número de identificação do circuito CC. |
| Tensão | Tensão nominal de operação do circuito CC, em kV. |
| R | Resistência do circuito CC, em Ohm. |

A-6.4.4.   Dados de Linha CA

As ligações elétricas entre as barras 1060-9085 e 210-9086 mostradas na Figura 2, que conecta o sistema CA ao conversor CA-CC, foram feitas através de uma reatância muito pequena, 0,01 % pois fisicamente ela é feita através de um barramento com impedância quase nula ou por um trecho muito curto de linha.

A-6.4.5.   Dados do Conversor CA-CC

| Nc | Nb-CA | Nb-CC | Nb-Neu | Modo | Ponte | I | XC | Vfs | Snt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9085 | 10 | 30 | R | 4 | 2610 | 17,8 | 127,4 | 471 |
| 2 | 9086 | 20 | 40 | I | 4 | 2610 | 17,2 | 122,0 | 450 |
| 3 | 9085 | 50 | 70 | R | 4 | 2610 | 17,8 | 127,4 | 471 |
| 4 | 9086 | 60 | 80 | I | 4 | 2610 | 17,2 | 122,0 | 450 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Nc | Número de identificação do conversor. |
| Nb-CA | Número da barra CA à qual está ligado o conversor. |
| Nb-CC | Número da barra CC à qual está ligado o conversor. |
| Nb-Neu | Número da barra neutra à qual está ligado o conversor. |
| Modo | Modo de operação do conversor: R - se o conversor opera como um retificador. I – se o conversor opera como um inversor. |
| Ponte | Número de pontes conversoras de seis pulsos. |
| I | Corrente nominal do conversor, em A. |
| XC | Reatância de comutação por ponte de seis pulsos na base de potência do transformador conversor, em %. |
| Vfs | Tensão base fase-fase do secundário do transformador conversor de ponte de seis pulsos, em kV. |
| Snt | Potência base do transformador conversor de ponte de seis pulsos, em MVA. |

A-6.4.6.   Dados de Controle do Conversor CA-CC

| Nc | Folga | Tipo | Valor Esp. | Ângulo | Âng Min | Âng Max | Tmn | Tmx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N | P | 750 | 30 | 5 | 84,99 | 0,925 | 1,25 |
| 2 | F | P | 900 | 5 | 5 | 72,74 | 0,925 | 1,25 |
| 3 | N | P | 750 | 30 | 5 | 84,99 | 0,925 | 1,25 |
| 4 | F | P | 900 | 5 | 5 | 72,74 | 0,925 | 1,25 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Nc | Número de identificação do conversor. |
| Folga | Para cada pólo do elo deve ser especificado um conversor de folga. É semelhante à barra swing do fluxo de potência, uma vez que não são conhecidas as perdas, então um deles o valor é determinado pelo programa. F – conversor de folga N – conversor normal |
| Tipo | Tipo de controle do conversor: C = controle de corrente constante. P = controle de potência constante. |
| Valor Esp. | Valor especificado para o controle do conversor, em MW ou A conforme definido no campo Tipo. |
| Ângulo | Ângulo de disparo desejado do conversor, quando retificador ou de extinção quando inversor, em graus. |
| Âng Min | Ângulo mínimo de disparo do conversor, quando retificador ou de extinção quando inversor, em graus. |
| Âng Max | Ângulo máximo de disparo do conversor, quando retificador ou de extinção quando inversor, em graus. |
| Tmn | Tape mínimo do transformador conversor. |
| Tmx | Tape máximo do transformador conversor. |

A-6.4.7.   Dados de Equipamentos de Controle de Tensão e Filtros

| Capacitores Shunt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Tensão | Nº | Potência | Total | Disjuntor |
| 9085 | CA_RETIF-500 | 500 | 3 | 255 | 765 | Sim |
| 9086 | CA_INVER-500 | 500 | 3 | 215 | 645 | Sim |
| Total |  |  | 6 |  | 1410 |  |

| Compensador Síncrono |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Tensão | Nº | Absorção (Mvar) |  | Geração (Mvar) |  | BC |
|  |  |  |  | Por Maq. | Total | Por Maq. | Total |  |
| 9048 | CA_INVER | 13,8 | 4 | 270 | 1080 | 300 | 1200 | 9085 |
| 9049 | CA_RETIF | 13,8 | 4 | 270 | 1080 | 300 | 1200 | 9086 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Barra | Número de identificação da barra que o equipamento está conectado. |
| Nome | Nome de identificação da barra que o equipamento está conectado. |
| Tensão | Tensão nominal do equipamento, em kV |
| Nº | Quantidade de equipamentos. |
| Potência | Potência nominal gerada por equipamento, em Mvar. |
| Total | Potência total gerada, em Mvar. |
| Disjuntor | Indica a existência ou não de disjuntor para chaveamento do equipamento, ou seja, se o equipamento é manobrável através de disjuntor. |
| BC | Barra cuja tensão se deseja controlar (barra controlada). |

A-6.4.8.   Dados dos Transformadores Elevadores dos Compensadores Síncronos

| Seqüência Positiva e Negativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | Nome | Nº | RT | Pot | R+ | X+ | Tap min | Tap max | Pos | Tp | Cn | Ce |
| 9048 | 9086 | CA_INVER-4CS | 1 | 13,8/500 | 350 | 0,000 | 2,8590 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 350 | 350 |
| 9048 | 9086 | CA_INVER-4CS | 2 | 13,8/500 | 350 | 0,000 | 2,8590 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 350 | 350 |
| 9048 | 9086 | CA_INVER-4CS | 3 | 13,8/500 | 350 | 0,000 | 2,8590 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 350 | 350 |
| 9048 | 9086 | CA_INVER-4CS | 4 | 13,8/500 | 350 | 0,000 | 2,8590 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 350 | 350 |
| 9049 | 9085 | CA_RETIF-4CS | 1 | 13,8/500 | 350 | 0,000 | 2,8590 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 350 | 350 |
| 9049 | 9085 | CA_RETIF-4CS | 2 | 13,8/500 | 350 | 0,000 | 2,8590 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 350 | 350 |
| 9049 | 9085 | CA_RETIF-4CS | 3 | 13,8/500 | 350 | 0,000 | 2,8590 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 350 | 350 |
| 9049 | 9085 | CA_RETIF-4CS | 4 | 13,8/500 | 350 | 0,000 | 2,8590 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 350 | 350 |

| Tapes dos transformadores |  |
| --- | --- |
| Posição | Tape |
| 1 | 1,1000 |
| 2 | 1,0889 |
| 3 | 1,0778 |
| 4 | 1,0667 |
| 5 | 1,0555 |
| 6 | 1,0444 |
| 7 | 1,0333 |
| 8 | 1,0222 |
| 9 | 1,0111 |
| 10 | 1,0000 |
| 11 | 0,9889 |
| 12 | 0,9778 |
| 13 | 0,9667 |
| 14 | 0,9556 |
| 15 | 0,9444 |
| 16 | 0,9333 |
| 17 | 0,9222 |
| 18 | 0,9111 |
| 19 | 0,9000 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| De | Número de identificação da barra de origem. |
| Para | Número de identificação da barra de destino. |
| Nome | Nome de identificação da unidade transformadora. |
| Nº | Número de identificação da unidade transformadora. |
| RT | Relação de transformação da unidade transformadora, em kV. |
| Pot | Potência nominal da unidade transformadora, em MVA. |
| R+ | Resistência equivalente de seqüência positiva da unidade transformadora, em %. |
| X+ | Reatância equivalente de seqüência positiva da unidade transformadora, em %. |
| Tap Min | Valor mínimo que o tape da unidade transformadora pode assumir para transformadores com variação automática de tape, em pu. |
| Tap Max | Valor máximo que o tape da unidade transformadora pode assumir para transformadores com variação automática de tape, em pu. |
| Pos | Número de posições entre tape mínimo e tape máximo. |
| Tp | Tipo de transformador, onde: F = tape fixo e V = tape variável em carga. |
| Cn | Capacidade máxima de transformação em condições normais de operação, em MVA. |
| Ce | Capacidade máxima de transformação em condições de emergência, em MVA. |
| Posição | Número da posição do tape. |
| Tape | Valor do tape, em pu. |

*  *  *

| Observações |  |
| --- | --- |
| (i) | Os valores em por cento (%) corresponde ao valor em pu multiplicado por 100. |
| (ii) | Os parâmetros estão referenciados a potência base do sistema, igual a 100 MVA, e a tensão nominal. |
| (iii) | Todas as linhas de transmissão suportam uma sobrecarga de até 10% por um tempo máximo de 60 minutos. Este valor corresponde ao limite de curta duração que é determinado pela capacidade física do equipamento e de seus respectivos acessórios na condução de corrente. |
| (iv) | Todas as linhas de transmissão são do tipo aérea. |
| (v) | Os transformadores elevadores das usinas estão ligados em Delta no lado de baixa (usina) e Estrela Aterrada no lado de alta tensão (linha). |
| (vi) | As reatâncias dos transformadores correspondem ao valor de XPS para representação em fluxo de potência. |
| (vii) | As variações de tensão nas barras provocadas por chaveamento de reatores ou capacitores não deverão exceder a 10% do limite superior. |

*  *  *

PONTOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA-TESTE PROPOSTO

São apresentados alguns pontos de operação ou resultados numéricos do Sistema-Teste de 107 Barras CA-CC, obtidos em condição de regime permanente (fluxo de potência), com a rede completa e utilizando-se a ferramenta computacional ANAREDE desenvolvida pelo CEPEL.

1)  Caso Base – Área Sul exportando para a Área Sudeste

| Relatório de Barras - Sul exportando 1500 MW pelo Elo CC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  |  |  | Tensão |  | Geração |  | Carga |  | Link DC |  | Shunt de Barra |  |
| Número | Nome | Tipo | Área | Módulo [pu] | Ângulo [°] | MW | Mvar | MW | Mvar | MW | Mvar | Atual [pu] | Espec. Mvar |
| 12 | LCBARRET-2GR | 1 | 1 | 1,000 | -5,04 | 300,00 | -159,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | FURNAS---5GR | 1 | 1 | 1,000 | -9,45 | 800,00 | -39,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ITUMBIAR-3GR | 2 | 1 | 1,010 | -1,50 | 464,13 | -477,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MARIMBON-5GR | 1 | 1 | 1,010 | -2,05 | 900,00 | -206,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | MANSO----3GR | 1 | 3 | 1,040 | -41,55 | 130,00 | -9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | M.MOR.A--3GR | 1 | 1 | 1,000 | -1,23 | 150,00 | -11,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | CORUMBA--2GR | 1 | 1 | 1,000 | -3,33 | 200,00 | -40,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | IBIUNA---4CS | 1 | 1 | 1,000 | -32,14 | 0,00 | -458,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | IBIUNA---345 | 0 | 1 | 1,033 | -32,14 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | MARIMBON-500 | 0 | 1 | 1,042 | -8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | ARARAQUA-500 | 0 | 1 | 1,042 | -19,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217,07 | -200,00 |
| 102 | POCOS----500 | 0 | 1 | 1,032 | -27,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106,41 | -100,00 |
| 103 | CAMPINAS-500 | 0 | 1 | 1,056 | -30,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | C.PAULIS-500 | 0 | 1 | 1,034 | -37,65 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | ADRIANO--500 | 0 | 1 | 1,021 | -38,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104,18 | -100,00 |
| 120 | P.CALDAS-345 | 0 | 1 | 1,022 | -26,73 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | IBIUNA---500 | 0 | 1 | 1,074 | -31,93 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | CAMPINAS-345 | 0 | 1 | 1,016 | -32,56 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | GUARULHOS345 | 0 | 1 | 1,031 | -32,01 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | M.MORAES-345 | 0 | 1 | 1,019 | -8,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | LBARRETO-345 | 0 | 1 | 1,021 | -7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | FURNAS---345 | 0 | 1 | 1,014 | -16,41 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | ITUTINGA-345 | 0 | 1 | 1,009 | -28,51 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | ADRIANO--345 | 0 | 1 | 0,992 | -39,27 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | ITUMBIARA500 | 0 | 1 | 1,042 | -3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | MARIMBON-345 | 0 | 1 | 1,040 | -8,31 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | PCOLOMBIA345 | 0 | 1 | 1,043 | -7,18 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | ITUMBIARA345 | 0 | 1 | 1,045 | -8,55 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | BANDEIRA-345 | 0 | 1 | 1,019 | -16,76 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | B.SUL----345 | 0 | 1 | 1,024 | -15,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | CORUMBA--345 | 0 | 1 | 1,048 | -8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | ITUMBIARA230 | 0 | 1 | 1,003 | -10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | B.SUL----230 | 0 | 1 | 1,011 | -17,62 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | R.VERDE-230 | 0 | 3 | 1,008 | -26,15 | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | SAMAMBAI-500 | 0 | 1 | 1,035 | -13,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | SAMAMBAI-345 | 0 | 1 | 1,023 | -16,02 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | EMBORCAC-2GR | 1 | 1 | 1,020 | -0,96 | 296,00 | -200,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | JAGUARA--3GR | 1 | 1 | 1,010 | 1,07 | 300,00 | -115,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | N.PONTE--3GR | 1 | 1 | 1,020 | 2,45 | 400,00 | -116,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | S.SIMAO--2GR | 1 | 1 | 1,020 | -1,02 | 285,00 | -246,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | V.GRANDE-4GR | 1 | 1 | 1,000 | -2,02 | 300,00 | -42,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | EMBORCAC-500 | 0 | 1 | 1,047 | -3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | JAGUARA--500 | 0 | 1 | 1,043 | -3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | JAGUARA--345 | 0 | 1 | 1,029 | -6,19 | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | NPONTE---500 | 0 | 1 | 1,045 | -1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | SSIMAO---500 | 0 | 1 | 1,046 | -2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | VGRANDE--345 | 0 | 1 | 1,037 | -5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | A.VERMEL-4GR | 1 | 1 | 1,020 | 0,32 | 800,00 | -56,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | AVERMELHA500 | 0 | 1 | 1,029 | -4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | AVERMELH-440 | 0 | 1 | 1,003 | -9,69 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | GBMUNHOZ-3GR | 1 | 2 | 1,020 | -7,50 | 1.175,00 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | SCAXIAS--4GR | 1 | 2 | 1,020 | -1,56 | 1.150,00 | 126,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | SSEGREDO-4GR | 1 | 2 | 1,020 | -7,37 | 1.200,00 | -183,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | BATEIAS--230 | 0 | 2 | 1,015 | -33,73 | 0,00 | 0,00 | 735,40 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | GBMUNHOZ-500 | 0 | 2 | 1,061 | -18,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | S.MATEUS-230 | 0 | 2 | 0,999 | -27,58 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | CASCAVEL-230 | 0 | 2 | 0,998 | -10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | CASCAVEL-138 | 0 | 2 | 0,985 | -13,14 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 848 | FCHOPIM--138 | 0 | 2 | 0,998 | -7,35 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | SEGREDO--500 | 0 | 2 | 1,046 | -14,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895 | BATEIAS--500 | 0 | 2 | 1,081 | -31,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 896 | CASCAVELO500 | 0 | 2 | 1,026 | -8,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 897 | SCAXIAS--500 | 0 | 2 | 1,038 | -8,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 898 | FCHOPIM--230 | 0 | 2 | 1,011 | -3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | ITA------4GR | 1 | 2 | 1,020 | -12,33 | 1.160,00 | -295,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | MACHADIN-2GR | 1 | 2 | 1,020 | -12,98 | 700,00 | -184,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 919 | SOSOR1A4-4GR | 1 | 2 | 1,000 | 4,98 | 780,00 | 102,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | SSANTIAG-4GR | 1 | 2 | 1,020 | -3,65 | 1.201,00 | 115,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 933 | AREIA----500 | 0 | 2 | 1,062 | -18,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 934 | AREIA----230 | 0 | 2 | 1,000 | -18,73 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 938 | BLUMENAU-500 | 0 | 2 | 1,078 | -34,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939 | BLUMENAU-230 | 0 | 2 | 1,015 | -37,21 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 | 53,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 955 | CNOVOS---500 | 0 | 2 | 1,079 | -23,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959 | CURITIBA-500 | 0 | 2 | 1,072 | -32,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,82 | 100,00 |
| 960 | CURITIBA-230 | 0 | 2 | 1,000 | -34,50 | 0,00 | 0,00 | 844,70 | 469,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | CAXIAS---500 | 0 | 2 | 1,057 | -30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 965 | CAXIAS---230 | 0 | 2 | 1,001 | -32,97 | 0,00 | 0,00 | 755,60 | 56,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 976 | GRAVATAI-500 | 0 | 2 | 1,033 | -33,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 | ITA------500 | 0 | 2 | 1,062 | -19,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | JOINVILLE230 | 0 | 2 | 1,011 | -36,96 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030 | MACHADIN-500 | 0 | 2 | 1,067 | -20,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1047 | SOSORIO--230 | 0 | 2 | 1,016 | -2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060 | SSANTIAG-500 | 0 | 2 | 1,043 | -13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | GRAVATAI-230 | 0 | 2 | 1,001 | -35,83 | 0,00 | 0,00 | 1.228,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 | ITAJUBA--500 | 0 | 1 | 1,032 | -35,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 | ITAJUBA--138 | 0 | 1 | 0,997 | -39,34 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2458 | CASCAVEL-230 | 0 | 2 | 1,000 | -10,68 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4501 | B.PEIXE--230 | 0 | 3 | 1,032 | -37,95 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | -47,93 | -45,00 |
| 4521 | ITIQUIRA-230 | 0 | 3 | 1,041 | -43,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4522 | RONDONOP-230 | 0 | 3 | 1,046 | -45,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4523 | ITIQUIR--2GR | 1 | 3 | 1,000 | -38,06 | 50,00 | -17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | COXIPO-CE-12 | 0 | 3 | 1,040 | -50,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4532 | COXIPO---230 | 0 | 3 | 1,053 | -50,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4533 | COXIPO---138 | 0 | 3 | 1,022 | -50,88 | 0,00 | 0,00 | 75,40 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4542 | NOBRES---230 | 0 | 3 | 1,047 | -50,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4552 | N.MUTUM--230 | 0 | 3 | 1,020 | -57,24 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4562 | SORRISO--230 | 0 | 3 | 0,982 | -64,99 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | LUCAS-RV-230 | 0 | 3 | 0,996 | -62,19 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 | SINOP----230 | 0 | 3 | 0,965 | -67,70 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4592 | MANSO----230 | 0 | 3 | 1,049 | -45,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4596 | CBA--GAS-2GR | 1 | 3 | 1,000 | -46,02 | 230,00 | -47,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4623 | RONDONOP-138 | 0 | 3 | 1,031 | -48,78 | 0,00 | 0,00 | 128,20 | 40,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4703 | CUIABA---138 | 0 | 3 | 1,010 | -51,98 | 0,00 | 0,00 | 182,10 | 29,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4804 | GUAPORE--2GR | 1 | 3 | 1,000 | -52,21 | 50,00 | -20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4805 | GUAPORE--138 | 0 | 3 | 1,030 | -55,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4807 | JAURU----138 | 0 | 3 | 1,031 | -57,20 | 0,00 | 0,00 | 128,90 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4862 | JAURU----230 | 0 | 3 | 1,055 | -55,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,36 | -30,00 |
| 9048 | AC_INVER-4CS | 1 | 9 | 1,026 | -3,18 | 0,00 | -31,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9049 | AC_RETIF-4CS | 1 | 9 | 1,031 | -13,75 | 0,00 | 14,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9085 | AC_RETIF-500 | 0 | 9 | 1,043 | -13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.467,28 | 449,30 | 832,20 | 765,00 |
| 9086 | AC_INVER-500 | 0 | 9 | 1,042 | -3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.021,94 | 466,88 | 430,00 |

| Relatório de Linhas - Sul exportando 1500 MW pelo Elo CC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA Barra | PARA Barra | Circuito | Tap | Fluxo |  | Potência | Corrente | Carregamento | Perdas |
| Número | Número | Número | pu | MW | Mvar | MVA | kA | Percentual | MW |
| 86 | 48 | 1 | 1,000 | 0,00 | 473,26 | 473,26 | 264,57 | 45,07 | 0,00 |
| 86 | 122 | 1 | 1,000 | -20,35 | -220,46 | 221,40 | 123,77 | 30,69 | 0,00 |
| 86 | 122 | 2 | 1,000 | -20,35 | -220,46 | 221,40 | 123,77 | 30,69 | 0,00 |
| 100 | 20 | 1 | 1,000 | -900,00 | 311,86 | 952,50 | 527,80 | 62,66 | 0,00 |
| 100 | 101 | 1 | - | 763,99 | -99,95 | 770,50 | 426,95 | 46,28 | 9,26 |
| 100 | 101 | 2 | - | 769,64 | -99,19 | 776,01 | 430,01 | 46,61 | 9,34 |
| 100 | 210 | 1 | - | -324,24 | -100,94 | 339,59 | 188,18 | 20,65 | 2,05 |
| 100 | 213 | 1 | 1,000 | 4,10 | 10,70 | 11,46 | 6,35 | 2,05 | 0,00 |
| 100 | 535 | 1 | - | -313,49 | -22,48 | 314,29 | 174,16 | 21,57 | 1,49 |
| 101 | 102 | 1 | - | 646,83 | -63,04 | 649,90 | 360,17 | 39,03 | 6,05 |
| 101 | 103 | 1 | - | 868,20 | -146,01 | 880,39 | 487,90 | 52,88 | 10,57 |
| 102 | 120 | 1 | 1,000 | -77,04 | 43,83 | 88,64 | 49,61 | 15,83 | 0,00 |
| 102 | 1503 | 1 | - | 717,82 | -84,61 | 722,79 | 404,55 | 43,41 | 5,33 |
| 103 | 123 | 1 | 1,000 | 185,26 | 179,26 | 257,79 | 140,88 | 46,03 | 0,00 |
| 104 | 103 | 1 | - | -460,01 | -157,60 | 486,25 | 271,53 | 29,20 | 3,88 |
| 104 | 1503 | 1 | - | -565,97 | 31,77 | 566,86 | 316,54 | 34,43 | 1,52 |
| 106 | 104 | 1 | - | -57,90 | -158,06 | 168,33 | 95,21 | 10,11 | 0,09 |
| 106 | 104 | 2 | - | -57,90 | -158,26 | 168,52 | 95,32 | 10,12 | 0,09 |
| 106 | 140 | 1 | 1,000 | 55,26 | 101,23 | 115,33 | 65,24 | 20,59 | 0,00 |
| 106 | 140 | 2 | 1,000 | 60,54 | 110,91 | 126,35 | 71,47 | 22,56 | 0,00 |
| 122 | 103 | 1 | - | -207,92 | 51,97 | 214,32 | 115,26 | 17,28 | 0,55 |
| 123 | 120 | 1 | - | -264,74 | -10,15 | 264,93 | 150,51 | 45,00 | 2,46 |
| 126 | 86 | 1 | - | 12,65 | -37,68 | 39,74 | 22,26 | 2,59 | 0,00 |
| 126 | 86 | 2 | - | 12,66 | -37,69 | 39,76 | 22,26 | 2,60 | 0,00 |
| 126 | 120 | 1 | - | -158,57 | -9,30 | 158,84 | 88,95 | 29,45 | 1,51 |
| 126 | 120 | 2 | - | -156,74 | -10,33 | 157,08 | 87,96 | 29,19 | 1,49 |
| 131 | 22 | 1 | 1,000 | -150,00 | 31,48 | 153,27 | 86,86 | 40,55 | 0,00 |
| 134 | 12 | 1 | 0,999 | -300,00 | 175,25 | 347,44 | 196,45 | 30,58 | 0,00 |
| 134 | 131 | 1 | - | 255,59 | -5,67 | 255,66 | 144,55 | 35,66 | 0,58 |
| 134 | 396 | 1 | - | -83,85 | -67,60 | 107,70 | 60,90 | 15,41 | 0,26 |
| 136 | 16 | 1 | 1,000 | -800,00 | 138,48 | 811,90 | 462,46 | 63,43 | 0,00 |
| 136 | 120 | 1 | - | 429,11 | -57,31 | 432,92 | 246,59 | 72,39 | 7,84 |
| 136 | 120 | 2 | - | 429,11 | -57,31 | 432,92 | 246,59 | 72,39 | 7,84 |
| 136 | 131 | 1 | - | -399,52 | 25,42 | 400,32 | 228,02 | 56,60 | 5,50 |
| 136 | 134 | 1 | - | -393,02 | 13,12 | 393,24 | 223,99 | 66,79 | 5,73 |
| 136 | 138 | 1 | - | 332,79 | -43,41 | 335,61 | 191,16 | 46,10 | 7,00 |
| 136 | 138 | 2 | - | 347,54 | -42,00 | 350,06 | 199,40 | 45,70 | 6,57 |
| 140 | 138 | 1 | - | -284,68 | -21,01 | 285,46 | 166,17 | 40,02 | 5,43 |
| 140 | 138 | 2 | - | -299,52 | -24,67 | 300,53 | 174,94 | 39,90 | 5,13 |
| 210 | 18 | 1 | 1,000 | -464,13 | 507,00 | 687,37 | 380,85 | 28,64 | 0,00 |
| 210 | 217 | 1 | 1,000 | 591,96 | 12,09 | 592,09 | 328,06 | 98,93 | 0,00 |
| 210 | 217 | 2 | 1,000 | 591,96 | 12,09 | 592,09 | 328,06 | 98,93 | 0,00 |
| 210 | 370 | 1 | - | -45,79 | -121,25 | 129,61 | 71,81 | 7,78 | 0,03 |
| 213 | 216 | 1 | - | -88,90 | -28,33 | 93,30 | 51,82 | 15,60 | 0,16 |
| 216 | 396 | 1 | - | -183,41 | 52,88 | 190,88 | 105,66 | 28,33 | 0,45 |
| 217 | 216 | 1 | - | -41,26 | -51,43 | 65,93 | 36,44 | 10,61 | 0,09 |
| 217 | 218 | 1 | - | 274,81 | -9,94 | 274,99 | 151,99 | 36,06 | 3,59 |
| 217 | 218 | 2 | - | 274,81 | -9,94 | 274,99 | 151,99 | 36,06 | 3,59 |
| 218 | 234 | 1 | - | -28,78 | -47,90 | 55,88 | 31,66 | 8,74 | 0,04 |
| 218 | 234 | 2 | - | -28,78 | -47,90 | 55,88 | 31,66 | 8,74 | 0,04 |
| 219 | 234 | 1 | - | 48,34 | 18,97 | 51,93 | 29,28 | 8,63 | 0,01 |
| 219 | 234 | 2 | - | 48,34 | 18,97 | 51,93 | 29,28 | 8,63 | 0,01 |
| 220 | 35 | 1 | 1,025 | -200,00 | 59,50 | 208,66 | 114,97 | 50,04 | 0,00 |
| 220 | 217 | 1 | - | 15,01 | -10,86 | 18,52 | 10,21 | 5,14 | 0,01 |
| 220 | 219 | 1 | - | 184,99 | -48,64 | 191,28 | 105,39 | 25,78 | 2,31 |
| 225 | 217 | 1 | 0,955 | -169,54 | 26,57 | 171,61 | 98,76 | 76,27 | 0,00 |
| 225 | 217 | 2 | 0,955 | -157,02 | 24,60 | 158,93 | 91,46 | 28,38 | 0,00 |
| 225 | 231 | 1 | - | 131,61 | -30,22 | 135,03 | 77,71 | 68,55 | 7,11 |
| 225 | 231 | 2 | - | 194,94 | -20,95 | 196,06 | 112,83 | 99,52 | 4,80 |
| 228 | 219 | 1 | 1,000 | -86,00 | -34,00 | 92,48 | 52,79 | 41,61 | 0,00 |
| 231 | 4501 | 1 | - | 93,89 | -40,82 | 102,38 | 58,62 | 51,97 | 4,09 |
| 231 | 4501 | 2 | - | 131,05 | -41,43 | 137,44 | 78,69 | 69,77 | 2,54 |
| 233 | 210 | 1 | - | -469,78 | -132,79 | 488,19 | 272,22 | 19,41 | 5,85 |
| 233 | 320 | 1 | - | -491,18 | -138,35 | 510,30 | 284,55 | 19,96 | 6,13 |
| 234 | 233 | 1 | 1,000 | -454,79 | -105,14 | 466,78 | 263,49 | 45,00 | 0,00 |
| 234 | 233 | 2 | 1,000 | -506,18 | -117,02 | 519,53 | 293,27 | 50,09 | 0,00 |
| 320 | 210 | 1 | - | 8,66 | -53,46 | 54,16 | 29,85 | 5,67 | 0,01 |
| 320 | 300 | 1 | 1,000 | -296,00 | 217,33 | 367,22 | 202,41 | 30,60 | 0,00 |
| 320 | 360 | 1 | - | -209,97 | -16,95 | 210,66 | 116,12 | 10,94 | 0,34 |
| 325 | 301 | 1 | 1,000 | -300,00 | 142,33 | 332,05 | 183,79 | 66,41 | 0,00 |
| 325 | 326 | 1 | 1,000 | 256,51 | 76,61 | 267,71 | 148,18 | 66,93 | 0,00 |
| 325 | 326 | 2 | 1,000 | 256,51 | 76,61 | 267,71 | 148,18 | 66,93 | 0,00 |
| 325 | 360 | 1 | - | -189,36 | -62,68 | 199,46 | 110,40 | 8,88 | 0,33 |
| 325 | 370 | 1 | - | -23,67 | -232,86 | 234,06 | 129,55 | 10,61 | 0,02 |
| 326 | 134 | 1 | - | 271,02 | 72,40 | 280,52 | 157,46 | 32,79 | 0,53 |
| 326 | 396 | 1 | - | -32,00 | -51,64 | 60,75 | 34,10 | 9,75 | 0,04 |
| 360 | 302 | 1 | 1,000 | -400,00 | 148,93 | 426,82 | 235,84 | 79,48 | 0,00 |
| 370 | 303 | 1 | 1,000 | -285,00 | 260,46 | 386,09 | 213,12 | 22,19 | 0,00 |
| 370 | 535 | 1 | - | 215,50 | 56,61 | 222,81 | 122,99 | 12,43 | 0,51 |
| 396 | 305 | 1 | 1,025 | -300,00 | 62,33 | 306,41 | 170,64 | 68,09 | 0,00 |
| 535 | 500 | 1 | 1,000 | -800,00 | 120,08 | 808,96 | 453,96 | 53,93 | 0,00 |
| 536 | 535 | 2 | 1,000 | -700,00 | -150,00 | 715,89 | 412,16 | 97,93 | 0,00 |
| 814 | 895 | 1 | 0,950 | -370,75 | -95,86 | 382,94 | 217,80 | 64,55 | 0,41 |
| 814 | 895 | 2 | 0,950 | -364,48 | -95,09 | 376,68 | 214,24 | 63,49 | 0,37 |
| 824 | 800 | 1 | 1,024 | -1.175,00 | 210,97 | 1.193,79 | 649,53 | 71,23 | 0,00 |
| 824 | 933 | 1 | - | 592,11 | -106,56 | 601,62 | 327,34 | 27,57 | 0,32 |
| 824 | 933 | 2 | - | 582,89 | -104,40 | 592,17 | 322,19 | 27,14 | 0,31 |
| 834 | 934 | 1 | - | -115,51 | 19,96 | 117,22 | 67,76 | 33,79 | 3,50 |
| 839 | 840 | 1 | 1,000 | 77,35 | 21,82 | 80,37 | 46,48 | 53,58 | 0,00 |
| 839 | 840 | 2 | 1,000 | 81,65 | 23,03 | 84,84 | 49,06 | 56,56 | 0,00 |
| 839 | 898 | 1 | - | -153,53 | 9,24 | 153,81 | 88,95 | 82,71 | 2,70 |
| 839 | 1047 | 1 | - | -168,38 | 7,63 | 168,55 | 97,47 | 90,94 | 3,50 |
| 839 | 2458 | 1 | - | 78,35 | -31,31 | 84,38 | 48,79 | 26,45 | 0,16 |
| 839 | 2458 | 2 | - | 84,56 | -30,40 | 89,86 | 51,96 | 25,24 | 0,14 |
| 856 | 810 | 1 | 1,000 | -1.200,00 | 332,73 | 1.245,28 | 687,17 | 98,83 | 0,00 |
| 856 | 933 | 1 | - | 1.306,59 | -343,41 | 1.350,96 | 745,49 | 59,44 | 8,54 |
| 856 | 1060 | 1 | - | -106,59 | 10,68 | 107,12 | 59,11 | 6,81 | 0,08 |
| 895 | 122 | 1 | - | 16,40 | -241,68 | 242,23 | 129,41 | 21,15 | 0,02 |
| 895 | 122 | 2 | - | 16,40 | -241,68 | 242,23 | 129,41 | 21,15 | 0,02 |
| 896 | 897 | 1 | - | -240,38 | -197,06 | 310,83 | 174,95 | 18,99 | 0,39 |
| 897 | 808 | 1 | 1,024 | -1.150,00 | 4,25 | 1.150,01 | 639,54 | 86,09 | 0,00 |
| 898 | 848 | 1 | 1,000 | 94,00 | 23,85 | 96,98 | 55,39 | 64,65 | 0,00 |
| 898 | 1047 | 1 | - | -250,23 | -18,58 | 250,92 | 143,32 | 77,83 | 0,92 |
| 933 | 895 | 1 | - | 1.008,93 | -218,88 | 1.032,40 | 561,40 | 48,93 | 18,09 |
| 933 | 955 | 1 | - | 462,71 | -245,67 | 523,88 | 284,88 | 24,83 | 3,23 |
| 933 | 959 | 1 | - | 982,94 | -185,56 | 1.000,30 | 543,94 | 45,84 | 17,14 |
| 934 | 933 | 1 | 0,953 | -17,81 | -103,23 | 104,76 | 60,48 | 15,77 | 0,03 |
| 934 | 1047 | 1 | - | -168,99 | 33,84 | 172,35 | 99,50 | 56,06 | 9,38 |
| 934 | 1047 | 2 | - | -169,21 | 33,91 | 172,57 | 99,64 | 56,13 | 9,39 |
| 938 | 955 | 1 | - | -780,51 | -65,00 | 783,21 | 419,61 | 40,16 | 13,87 |
| 938 | 959 | 1 | - | -357,91 | -34,96 | 359,61 | 192,66 | 31,49 | 1,47 |
| 939 | 938 | 1 | 0,945 | -393,87 | -15,87 | 394,19 | 224,24 | 58,86 | 0,42 |
| 939 | 938 | 2 | 0,945 | -389,47 | -15,47 | 389,78 | 221,73 | 58,20 | 0,42 |
| 939 | 938 | 3 | 0,945 | -354,32 | -23,85 | 355,12 | 202,01 | 53,03 | 0,00 |
| 939 | 1015 | 1 | - | -5,55 | 1,13 | 5,66 | 3,22 | 4,52 | 0,01 |
| 939 | 1015 | 2 | - | -5,53 | 1,02 | 5,63 | 3,20 | 4,56 | 0,01 |
| 955 | 964 | 1 | - | 610,02 | -79,59 | 615,19 | 329,27 | 37,19 | 6,13 |
| 959 | 895 | 1 | - | -221,62 | -224,24 | 315,28 | 169,88 | 14,94 | 0,38 |
| 960 | 834 | 1 | - | -99,75 | 16,73 | 101,15 | 58,40 | 32,89 | 2,36 |
| 960 | 959 | 1 | 0,957 | -414,02 | -216,08 | 467,01 | 269,63 | 71,24 | 0,64 |
| 960 | 959 | 2 | 0,957 | -412,76 | -215,91 | 465,82 | 268,94 | 71,06 | 0,62 |
| 960 | 1015 | 1 | - | 40,79 | -26,75 | 48,78 | 28,16 | 15,29 | 0,38 |
| 960 | 1015 | 2 | - | 41,05 | -27,04 | 49,16 | 28,38 | 15,41 | 0,38 |
| 964 | 976 | 1 | - | 559,27 | 188,59 | 590,21 | 322,32 | 36,93 | 2,47 |
| 965 | 964 | 1 | 0,951 | -381,20 | -28,32 | 382,25 | 220,55 | 57,15 | 0,26 |
| 965 | 964 | 2 | 0,951 | -374,40 | -27,92 | 375,44 | 216,62 | 56,13 | 0,25 |
| 976 | 995 | 1 | - | -673,13 | -209,96 | 705,11 | 394,24 | 41,78 | 12,06 |
| 995 | 904 | 1 | 1,000 | -1.160,00 | 454,81 | 1.245,98 | 677,62 | 76,68 | 0,00 |
| 995 | 964 | 1 | - | 719,06 | -153,48 | 735,26 | 399,87 | 33,70 | 7,57 |
| 995 | 1030 | 1 | - | 249,38 | -140,39 | 286,18 | 155,64 | 13,12 | 0,44 |
| 995 | 1060 | 1 | - | -493,62 | 5,81 | 493,66 | 268,47 | 26,35 | 4,09 |
| 1030 | 915 | 1 | 1,000 | -700,00 | 288,48 | 757,11 | 409,74 | 60,38 | 0,00 |
| 1030 | 955 | 1 | - | 948,94 | -307,29 | 997,45 | 539,81 | 45,71 | 4,01 |
| 1047 | 919 | 1 | 1,025 | -780,00 | 3,05 | 780,01 | 443,11 | 99,83 | 0,00 |
| 1060 | 897 | 1 | - | -903,37 | 79,15 | 906,83 | 501,97 | 38,72 | 5,85 |
| 1060 | 925 | 1 | 1,024 | -1.201,00 | 96,38 | 1.204,86 | 666,94 | 86,06 | 0,00 |
| 1210 | 976 | 1 | 0,987 | -399,00 | -140,32 | 422,95 | 244,03 | 64,13 | 0,52 |
| 1210 | 976 | 2 | 0,987 | -428,71 | -146,13 | 452,93 | 261,32 | 68,67 | 0,78 |
| 1210 | 976 | 3 | 0,987 | -400,29 | -138,55 | 423,59 | 244,40 | 64,23 | 0,63 |
| 1503 | 1504 | 1 | 1,000 | 145,00 | 76,09 | 163,75 | 91,59 | 54,58 | 0,00 |
| 2458 | 896 | 1 | 0,998 | -240,38 | -185,40 | 303,58 | 175,27 | 51,81 | 0,00 |
| 4501 | 4522 | 1 | - | 69,55 | -33,52 | 77,20 | 43,19 | 26,90 | 1,78 |
| 4501 | 4522 | 2 | - | 117,37 | -51,32 | 128,10 | 71,66 | 53,60 | 2,17 |
| 4521 | 4523 | 1 | 1,000 | -50,00 | 23,20 | 55,12 | 30,57 | 0,55 | 0,00 |
| 4522 | 4521 | 1 | - | -49,61 | 9,60 | 50,53 | 27,90 | 27,56 | 0,39 |
| 4522 | 4532 | 1 | - | 48,06 | -28,64 | 55,95 | 30,89 | 19,49 | 0,72 |
| 4522 | 4532 | 2 | - | 48,06 | -28,64 | 55,95 | 30,89 | 19,49 | 0,72 |
| 4522 | 4623 | 1 | 1,000 | 68,22 | 20,70 | 71,30 | 39,36 | 71,30 | 0,00 |
| 4522 | 4623 | 2 | 1,000 | 68,22 | 20,70 | 71,30 | 39,36 | 71,30 | 0,00 |
| 4532 | 4530 | 1 | 1,000 | 0,00 | 9,43 | 9,43 | 5,17 | 0,09 | 0,00 |
| 4532 | 4533 | 1 | 1,000 | 6,95 | 38,38 | 39,00 | 21,39 | 39,00 | 0,00 |
| 4532 | 4533 | 2 | 1,000 | 6,95 | 38,38 | 39,00 | 21,39 | 39,00 | 0,00 |
| 4532 | 4533 | 3 | 1,000 | 6,95 | 38,38 | 39,00 | 21,39 | 39,00 | 0,00 |
| 4532 | 4542 | 1 | - | -6,27 | -2,94 | 6,92 | 3,80 | 12,76 | 0,01 |
| 4533 | 4596 | 1 | 1,000 | -230,00 | 68,05 | 239,86 | 135,57 | 2,40 | 0,00 |
| 4542 | 4552 | 1 | - | 122,17 | 2,85 | 122,20 | 67,40 | 81,47 | 2,52 |
| 4552 | 4572 | 1 | - | 107,05 | 6,45 | 107,24 | 60,73 | 71,49 | 1,58 |
| 4562 | 4572 | 1 | - | -86,73 | -13,88 | 87,84 | 51,67 | 58,56 | 0,74 |
| 4562 | 4582 | 1 | - | 62,93 | 6,48 | 63,26 | 37,22 | 42,93 | 0,53 |
| 4592 | 21 | 1 | 1,000 | -130,00 | 19,49 | 131,45 | 72,36 | 1,31 | 0,00 |
| 4592 | 4542 | 1 | - | 130,00 | -19,49 | 131,45 | 72,36 | 55,00 | 1,55 |
| 4623 | 4533 | 1 | - | 8,25 | -6,74 | 10,65 | 5,96 | 10,65 | 0,11 |
| 4703 | 4533 | 1 | - | -91,05 | -14,87 | 92,26 | 52,75 | 93,22 | 0,75 |
| 4703 | 4533 | 2 | - | -91,05 | -14,87 | 92,26 | 52,75 | 93,22 | 0,75 |
| 4805 | 4804 | 1 | 1,000 | -50,00 | 24,65 | 55,74 | 31,25 | 40,39 | 0,00 |
| 4805 | 4807 | 1 | - | 25,00 | -12,32 | 27,87 | 15,63 | 32,41 | 0,22 |
| 4805 | 4807 | 2 | - | 25,00 | -12,32 | 27,87 | 15,63 | 32,41 | 0,22 |
| 4862 | 4532 | 1 | - | -39,67 | -47,35 | 61,77 | 33,82 | 12,58 | 0,37 |
| 4862 | 4532 | 2 | - | -39,67 | -47,35 | 61,77 | 33,82 | 12,58 | 0,37 |
| 4862 | 4807 | 1 | 1,000 | 79,34 | 61,33 | 100,28 | 54,90 | 33,43 | 0,00 |
| 9085 | 1060 | 1 | - | -1.499,96 | -175,21 | 1.510,15 | 835,94 | 43,15 | 0,00 |
| 9085 | 9049 | 1 | 1,013 | 0,00 | -14,25 | 14,25 | 7,89 | 1,36 | 0,00 |
| 9086 | 210 | 1 | - | 1.467,29 | -13,56 | 1.467,35 | 813,03 | 41,92 | 0,00 |
| 9086 | 9048 | 1 | 1,013 | 0,00 | 31,39 | 31,39 | 17,39 | 2,99 | 0,00 |

2)  Caso Base – Área Sudeste exportando para a Área Sul

| Relatório de Barras - Sudeste exportando 1500 MW pelo Elo CC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  |  |  | Tensão |  | Geração |  | Carga |  | Link DC |  | Shunt de Barra |  |
| Número | Nome | Tipo | Área | Módulo [pu] | Ângulo [°] | MW | Mvar | MW | Mvar | MW | Mvar | Atual [pu] | Espec. Mvar |
| 12 | LCBARRET-2GR | 1 | 1 | 1,000 | -23,84 | 300,0 | -140,41 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | FURNAS---5GR | 1 | 1 | 1,000 | -28,72 | 800,0 | -15,89 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ITUMBIAR-6GR | 2 | 1 | 1,010 | -24,00 | 1.171,1 | -440,74 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MARIMBON-5GR | 1 | 1 | 1,010 | -21,73 | 930,0 | -176,72 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | MANSO----3GR | 1 | 3 | 1,040 | -65,84 | 130,0 | -9,34 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | M.MOR.A--3GR | 1 | 1 | 1,000 | -20,12 | 150,0 | -8,27 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | CORUMBA--2GR | 1 | 1 | 1,000 | -27,16 | 200,0 | -37,78 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | IBIUNA---4CS | 1 | 1 | 1,000 | -52,14 | 0,0 | -432,98 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | IBIUNA---345 | 0 | 1 | 1,031 | -52,14 | 0,0 | 0,00 | 66,0 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | MARIMBON-500 | 0 | 1 | 1,039 | -28,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | ARARAQUA-500 | 0 | 1 | 1,038 | -39,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -215,42 | -200,00 |
| 102 | POCOS----500 | 0 | 1 | 1,027 | -47,57 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105,40 | -100,00 |
| 103 | CAMPINAS-500 | 0 | 1 | 1,052 | -50,12 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | C.PAULIS-500 | 0 | 1 | 1,028 | -57,57 | 0,0 | 0,00 | 910,0 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | ADRIANO--500 | 0 | 1 | 1,014 | -58,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102,86 | -100,00 |
| 120 | P.CALDAS-345 | 0 | 1 | 1,017 | -46,44 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | IBIUNA---500 | 0 | 1 | 1,070 | -51,99 | 0,0 | 0,00 | 200,0 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | CAMPINAS-345 | 0 | 1 | 1,012 | -52,45 | 0,0 | 0,00 | 450,0 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | GUARULHOS345 | 0 | 1 | 1,028 | -51,95 | 0,0 | 0,00 | 290,0 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | M.MORAES-345 | 0 | 1 | 1,016 | -27,62 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | LBARRETO-345 | 0 | 1 | 1,019 | -26,09 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | FURNAS---345 | 0 | 1 | 1,010 | -35,71 | 0,0 | 0,00 | 54,0 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | ITUTINGA-345 | 0 | 1 | 1,003 | -48,06 | 0,0 | 0,00 | 72,0 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | ADRIANO--345 | 0 | 1 | 0,985 | -59,11 | 0,0 | 0,00 | 700,0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | ITUMBIARA500 | 0 | 1 | 1,042 | -28,25 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | MARIMBON-345 | 0 | 1 | 1,036 | -28,40 | 0,0 | 0,00 | 93,0 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | PCOLOMBIA345 | 0 | 1 | 1,040 | -27,45 | 0,0 | 0,00 | 53,0 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | ITUMBIARA345 | 0 | 1 | 1,043 | -32,73 | 0,0 | 0,00 | 364,0 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | BANDEIRA-345 | 0 | 1 | 1,016 | -40,17 | 0,0 | 0,00 | 600,0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | B.SUL----345 | 0 | 1 | 1,018 | -38,62 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | CORUMBA--345 | 0 | 1 | 1,047 | -32,21 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | ITUMBIARA230 | 0 | 1 | 1,002 | -35,15 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | B.SUL----230 | 0 | 1 | 1,005 | -40,35 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | R.VERDE--230 | 0 | 3 | 1,007 | -50,38 | 0,0 | 0,00 | 89,7 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | SAMAMBAI-500 | 0 | 1 | 1,028 | -35,69 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | SAMAMBAI-345 | 0 | 1 | 1,016 | -38,70 | 0,0 | 0,00 | 1.000,0 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | EMBORCAC-4GR | 1 | 1 | 1,020 | -12,29 | 1.184,0 | -59,76 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | JAGUARA--3GR | 1 | 1 | 1,010 | -16,56 | 300,0 | -96,84 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | N.PONTE--3GR | 1 | 1 | 1,020 | -15,30 | 400,0 | -91,86 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | S.SIMAO--6GR | 1 | 1 | 1,020 | -6,50 | 1.680,0 | -12,29 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | V.GRANDE-4GR | 1 | 1 | 1,000 | -21,49 | 300,0 | -30,79 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | EMBORCAC-500 | 0 | 1 | 1,040 | -21,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | JAGUARA--500 | 0 | 1 | 1,038 | -20,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | JAGUARA--345 | 0 | 1 | 1,025 | -24,68 | 0,0 | 0,00 | 274,0 | 104,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | NPONTE---500 | 0 | 1 | 1,040 | -19,49 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | SSIMAO---500 | 0 | 1 | 1,036 | -16,18 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | VGRANDE--345 | 0 | 1 | 1,034 | -25,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | A.VERMEL-4GR | 1 | 1 | 1,020 | -15,52 | 800,0 | 7,91 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | AVERMELHA500 | 0 | 1 | 1,022 | -20,03 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | AVERMELH-440 | 0 | 1 | 0,996 | -25,64 | 0,0 | 0,00 | 700,0 | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | GBMUNHOZ-2GR | 1 | 2 | 1,020 | -33,22 | 600,0 | -47,39 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | SCAXIAS--2GR | 1 | 2 | 1,020 | -22,50 | 600,0 | 44,65 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | SSEGREDO-2GR | 1 | 2 | 1,020 | -29,02 | 600,0 | -196,52 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | BATEIAS--230 | 0 | 2 | 1,011 | -54,02 | 0,0 | 0,00 | 735,4 | 191,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | GBMUNHOZ-500 | 0 | 2 | 1,057 | -38,72 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | S.MATEUS-230 | 0 | 2 | 0,999 | -47,89 | 0,0 | 0,00 | 13,4 | 4,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | CASCAVEL-230 | 0 | 2 | 0,999 | -28,97 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | CASCAVEL-138 | 0 | 2 | 0,986 | -31,96 | 0,0 | 0,00 | 159,0 | 36,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 848 | FCHOPIM--138 | 0 | 2 | 0,999 | -27,66 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 18,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | SEGREDO--500 | 0 | 2 | 1,042 | -32,42 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895 | BATEIAS--500 | 0 | 2 | 1,076 | -51,90 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 896 | CASCAVELO500 | 0 | 2 | 1,030 | -27,07 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 897 | SCAXIAS--500 | 0 | 2 | 1,042 | -25,88 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 898 | FCHOPIM--230 | 0 | 2 | 1,012 | -24,27 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | ITA------3GR | 1 | 2 | 1,020 | -36,09 | 600,0 | -299,24 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | MACHADIN-2GR | 1 | 2 | 1,020 | -33,29 | 700,0 | -162,72 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 919 | SOSOR1A4-4GR | 1 | 2 | 1,000 | -16,34 | 700,0 | 86,62 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | SSANTIAG-2GR | 1 | 2 | 1,020 | -22,64 | 600,0 | 35,85 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 933 | AREIA----500 | 0 | 2 | 1,058 | -38,91 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 934 | AREIA----230 | 0 | 2 | 1,000 | -39,03 | 0,0 | 0,00 | 237,0 | 59,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 938 | BLUMENAU-500 | 0 | 2 | 1,073 | -55,33 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939 | BLUMENAU-230 | 0 | 2 | 1,011 | -57,59 | 0,0 | 0,00 | 1.149,0 | 53,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 955 | CNOVOS---500 | 0 | 2 | 1,074 | -43,81 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959 | CURITIBA-500 | 0 | 2 | 1,067 | -52,37 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 113,75 | 100,00 |
| 960 | CURITIBA-230 | 0 | 2 | 1,000 | -54,82 | 0,0 | 0,00 | 844,7 | 469,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | CAXIAS---500 | 0 | 2 | 1,051 | -51,05 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 965 | CAXIAS---230 | 0 | 2 | 1,000 | -53,45 | 0,0 | 0,00 | 755,6 | 56,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 976 | GRAVATAI-500 | 0 | 2 | 1,026 | -53,68 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 | ITA------500 | 0 | 2 | 1,056 | -39,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | JOINVILLE230 | 0 | 2 | 1,009 | -57,31 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030 | MACHADIN-500 | 0 | 2 | 1,062 | -40,96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1047 | SOSORIO--230 | 0 | 2 | 1,017 | -23,23 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060 | SSANTIAG-500 | 0 | 2 | 1,043 | -27,66 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | GRAVATAI-230 | 0 | 2 | 1,000 | -56,36 | 0,0 | 0,00 | 1.228,0 | 425,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 | ITAJUBA--500 | 0 | 1 | 1,026 | -55,04 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 | ITAJUBA--138 | 0 | 1 | 0,991 | -59,29 | 0,0 | 0,00 | 145,0 | 63,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2458 | CASCAVEL-230 | 0 | 2 | 1,000 | -29,26 | 0,0 | 0,00 | 403,0 | 126,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4501 | B.PEIXE--230 | 0 | 3 | 1,031 | -62,21 | 0,0 | 0,00 | 31,4 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | -47,84 | -45,00 |
| 4521 | ITIQUIRA-230 | 0 | 3 | 1,041 | -68,05 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4522 | RONDONOP-230 | 0 | 3 | 1,045 | -70,17 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4523 | ITIQUIR--2GR | 1 | 3 | 1,000 | -62,34 | 50,0 | -17,20 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | COXIPO-CE-12 | 0 | 3 | 1,040 | -74,85 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4532 | COXIPO---230 | 0 | 3 | 1,053 | -74,85 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4533 | COXIPO---138 | 0 | 3 | 1,021 | -75,17 | 0,0 | 0,00 | 75,4 | 16,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4542 | NOBRES---230 | 0 | 3 | 1,047 | -74,47 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4552 | N.MUTUM--230 | 0 | 3 | 1,019 | -81,53 | 0,0 | 0,00 | 12,6 | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4562 | SORRISO--230 | 0 | 3 | 0,981 | -89,27 | 0,0 | 0,00 | 23,8 | 7,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | LUCAS-RV-230 | 0 | 3 | 0,996 | -86,48 | 0,0 | 0,00 | 18,0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 | SINOP----230 | 0 | 3 | 0,965 | -91,99 | 0,0 | 0,00 | 62,4 | 15,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4592 | MANSO----230 | 0 | 3 | 1,049 | -70,21 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4596 | CBA--GAS-2GR | 1 | 3 | 1,000 | -70,31 | 230,0 | -46,99 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4623 | RONDONOP-138 | 0 | 3 | 1,031 | -73,06 | 0,0 | 0,00 | 128,2 | 40,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4703 | CUIABA---138 | 0 | 3 | 1,010 | -76,26 | 0,0 | 0,00 | 182,1 | 29,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4804 | GUAPORE--2GR | 1 | 3 | 1,000 | -76,49 | 50,0 | -20,68 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4805 | GUAPORE--138 | 0 | 3 | 1,030 | -80,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4807 | JAURU----138 | 0 | 3 | 1,031 | -81,49 | 0,0 | 0,00 | 128,9 | 36,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4862 | JAURU----230 | 0 | 3 | 1,054 | -79,79 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | -33,35 | -30,00 |
| 9048 | AC_INVER-4CS | 1 | 9 | 1,009 | -27,66 | 0,0 | -288,87 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9049 | AC_RETIF-4CS | 1 | 9 | 1,069 | -28,26 | 0,0 | 597,82 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9085 | AC_RETIF-500 | 0 | 9 | 1,042 | -28,26 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | -1.467,28 | 449,30 | 830,61 | 765,00 |
| 9086 | AC_INVER-500 | 0 | 9 | 1,043 | -27,66 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1.500,00 | 1.021,94 | 467,78 | 430,00 |

| Relatório de Linhas - Sudeste exportando 1500 MW pelo Elo CC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA Barra | PARA Barra | Circuito | Tap | Fluxo |  | Potência | Corrente | Carregamento | Perdas |
| Número | Número | Número | pu | MW | Mvar | MVA | kA | Percentual | MW |
| 86 | 48 | 1 | 1,000 | 0,00 | 446,38 | 446,38 | 249,98 | 42,51 | 0,00 |
| 86 | 122 | 1 | 1,000 | -14,77 | -212,23 | 212,74 | 119,14 | 29,45 | 0,00 |
| 86 | 122 | 2 | 1,000 | -14,77 | -212,23 | 212,74 | 119,14 | 29,45 | 0,00 |
| 100 | 20 | 1 | 1,000 | -930,00 | 287,76 | 973,50 | 541,13 | 64,05 | 0,00 |
| 100 | 101 | 1 | - | 758,02 | -96,77 | 764,17 | 424,77 | 45,90 | 9,17 |
| 100 | 101 | 2 | - | 763,63 | -95,99 | 769,64 | 427,81 | 46,22 | 9,26 |
| 100 | 210 | 1 | - | 5,17 | -149,39 | 149,48 | 83,09 | 8,63 | 0,00 |
| 100 | 213 | 1 | 1,000 | 18,80 | 10,24 | 21,41 | 11,90 | 3,82 | 0,00 |
| 100 | 535 | 1 | - | -615,61 | 44,23 | 617,20 | 343,08 | 38,71 | 5,71 |
| 101 | 102 | 1 | - | 636,97 | -58,99 | 639,69 | 355,86 | 38,42 | 5,92 |
| 101 | 103 | 1 | - | 866,26 | -142,81 | 877,95 | 488,41 | 52,73 | 10,61 |
| 102 | 120 | 1 | 1,000 | -85,85 | 43,07 | 96,05 | 54,01 | 17,15 | 0,00 |
| 102 | 1503 | 1 | - | 716,90 | -78,61 | 721,19 | 405,57 | 43,31 | 5,36 |
| 103 | 123 | 1 | 1,000 | 179,21 | 180,35 | 254,25 | 139,52 | 45,40 | 0,00 |
| 104 | 103 | 1 | - | -453,75 | -161,86 | 481,75 | 270,58 | 28,93 | 3,83 |
| 104 | 1503 | 1 | - | -565,00 | 29,36 | 565,76 | 317,76 | 34,34 | 1,53 |
| 106 | 104 | 1 | - | -54,29 | -158,82 | 167,84 | 95,55 | 10,08 | 0,09 |
| 106 | 104 | 2 | - | -54,29 | -159,02 | 168,04 | 95,66 | 10,09 | 0,09 |
| 106 | 140 | 1 | 1,000 | 51,81 | 102,59 | 114,93 | 65,43 | 20,52 | 0,00 |
| 106 | 140 | 2 | 1,000 | 56,76 | 112,39 | 125,91 | 71,68 | 22,48 | 0,00 |
| 122 | 103 | 1 | - | -218,25 | 60,40 | 226,45 | 122,15 | 17,99 | 0,61 |
| 123 | 120 | 1 | - | -270,79 | -8,78 | 270,93 | 154,65 | 46,02 | 2,60 |
| 126 | 86 | 1 | - | 18,23 | -42,59 | 46,33 | 26,01 | 3,02 | 0,01 |
| 126 | 86 | 2 | - | 18,24 | -42,61 | 46,35 | 26,02 | 3,03 | 0,01 |
| 126 | 120 | 1 | - | -164,18 | -4,36 | 164,24 | 92,21 | 30,53 | 1,64 |
| 126 | 120 | 2 | - | -162,29 | -5,44 | 162,38 | 91,16 | 30,25 | 1,62 |
| 131 | 22 | 1 | 1,000 | -150,00 | 28,20 | 152,63 | 86,73 | 40,38 | 0,00 |
| 134 | 12 | 1 | 0,999 | -300,00 | 155,06 | 337,70 | 191,43 | 29,73 | 0,00 |
| 134 | 131 | 1 | - | 273,41 | -4,48 | 273,45 | 155,01 | 38,14 | 0,66 |
| 134 | 396 | 1 | - | -47,90 | -71,45 | 86,02 | 48,76 | 12,31 | 0,12 |
| 136 | 16 | 1 | 1,000 | -800,00 | 114,23 | 808,11 | 461,97 | 63,13 | 0,00 |
| 136 | 120 | 1 | - | 442,88 | -53,14 | 446,06 | 255,00 | 74,59 | 8,40 |
| 136 | 120 | 2 | - | 442,88 | -53,14 | 446,06 | 255,00 | 74,59 | 8,40 |
| 136 | 131 | 1 | - | -416,72 | 27,52 | 417,63 | 238,74 | 59,04 | 6,03 |
| 136 | 134 | 1 | - | -411,46 | 15,77 | 411,76 | 235,39 | 69,93 | 6,32 |
| 136 | 138 | 1 | - | 336,77 | -37,97 | 338,90 | 193,74 | 46,55 | 7,23 |
| 136 | 138 | 2 | - | 351,64 | -36,27 | 353,51 | 202,09 | 46,15 | 6,78 |
| 140 | 138 | 1 | - | -288,20 | -19,63 | 288,87 | 169,36 | 40,50 | 5,64 |
| 140 | 138 | 2 | - | -303,22 | -23,26 | 304,11 | 178,30 | 40,38 | 5,34 |
| 210 | 18 | 1 | 1,000 | -1.171,10 | 543,06 | 1.290,89 | 715,28 | 53,79 | 0,00 |
| 210 | 217 | 1 | 1,000 | 493,71 | 10,79 | 493,82 | 273,63 | 82,42 | 0,00 |
| 210 | 217 | 2 | 1,000 | 493,71 | 10,79 | 493,82 | 273,63 | 82,42 | 0,00 |
| 210 | 370 | 1 | - | -961,54 | 83,90 | 965,20 | 534,81 | 58,79 | 13,01 |
| 213 | 216 | 1 | - | -74,20 | -28,86 | 79,61 | 44,35 | 13,31 | 0,11 |
| 216 | 396 | 1 | - | -286,03 | 59,53 | 292,16 | 162,24 | 42,40 | 1,04 |
| 217 | 216 | 1 | - | -157,39 | -30,33 | 160,29 | 88,70 | 24,24 | 1,33 |
| 217 | 218 | 1 | - | 248,34 | -6,82 | 248,44 | 137,47 | 33,03 | 2,97 |
| 217 | 218 | 2 | - | 248,34 | -6,82 | 248,44 | 137,47 | 33,03 | 2,97 |
| 218 | 234 | 1 | - | -54,63 | -38,33 | 66,73 | 37,94 | 11,10 | 0,13 |
| 218 | 234 | 2 | - | -54,63 | -38,33 | 66,73 | 37,94 | 11,10 | 0,13 |
| 219 | 234 | 1 | - | 34,87 | 24,63 | 42,69 | 24,22 | 7,42 | 0,01 |
| 219 | 234 | 2 | - | 34,87 | 24,63 | 42,69 | 24,22 | 7,42 | 0,01 |
| 220 | 35 | 1 | 1,025 | -200,00 | 56,41 | 207,80 | 114,65 | 49,83 | 0,00 |
| 220 | 217 | 1 | - | 42,55 | -13,91 | 44,77 | 24,70 | 7,02 | 0,04 |
| 220 | 219 | 1 | - | 157,45 | -42,50 | 163,08 | 89,97 | 23,24 | 1,72 |
| 225 | 217 | 1 | 0,955 | -169,58 | 26,39 | 171,62 | 98,88 | 76,28 | 0,00 |
| 225 | 217 | 2 | 0,955 | -157,06 | 24,44 | 158,95 | 91,58 | 28,38 | 0,00 |
| 225 | 231 | 1 | - | 131,65 | -30,08 | 135,04 | 77,81 | 68,55 | 7,14 |
| 225 | 231 | 2 | - | 194,98 | -20,75 | 196,09 | 112,98 | 99,54 | 4,81 |
| 228 | 219 | 1 | 1,000 | -86,00 | -34,00 | 92,48 | 53,13 | 41,62 | 0,00 |
| 231 | 4501 | 1 | - | 93,91 | -40,88 | 102,42 | 58,71 | 51,99 | 4,11 |
| 231 | 4501 | 2 | - | 131,08 | -41,50 | 137,50 | 78,82 | 69,79 | 2,55 |
| 233 | 210 | 1 | - | -346,79 | -177,26 | 389,47 | 218,78 | 14,99 | 3,19 |
| 233 | 320 | 1 | - | -692,99 | -75,34 | 697,07 | 391,57 | 27,50 | 12,56 |
| 234 | 233 | 1 | 1,000 | -492,09 | -92,53 | 500,71 | 284,46 | 48,23 | 0,00 |
| 234 | 233 | 2 | 1,000 | -547,69 | -102,98 | 557,29 | 316,61 | 53,68 | 0,00 |
| 320 | 210 | 1 | - | 705,33 | -92,72 | 711,40 | 394,95 | 36,52 | 5,75 |
| 320 | 300 | 1 | 1,000 | -1.184,00 | 243,03 | 1.208,69 | 671,03 | 86,33 | 0,00 |
| 320 | 360 | 1 | - | -226,88 | -37,99 | 230,04 | 127,71 | 11,35 | 0,39 |
| 325 | 301 | 1 | 1,000 | -300,00 | 122,49 | 324,04 | 180,20 | 64,81 | 0,00 |
| 325 | 326 | 1 | 1,000 | 326,63 | 72,96 | 334,68 | 186,12 | 83,67 | 0,00 |
| 325 | 326 | 2 | 1,000 | 326,63 | 72,96 | 334,68 | 186,12 | 83,67 | 0,00 |
| 325 | 360 | 1 | - | -172,45 | -64,92 | 184,26 | 102,47 | 8,19 | 0,28 |
| 325 | 370 | 1 | - | -180,80 | -203,49 | 272,21 | 151,38 | 13,39 | 0,86 |
| 326 | 134 | 1 | - | 344,11 | 57,10 | 348,82 | 196,43 | 40,56 | 0,82 |
| 326 | 396 | 1 | - | 35,14 | -60,07 | 69,59 | 39,19 | 11,17 | 0,06 |
| 360 | 302 | 1 | 1,000 | -400,00 | 123,22 | 418,55 | 232,31 | 77,94 | 0,00 |
| 370 | 303 | 1 | 1,000 | -1.679,98 | 299,17 | 1.706,41 | 950,94 | 98,07 | 0,00 |
| 370 | 535 | 1 | - | 523,76 | 24,52 | 524,33 | 292,20 | 24,14 | 2,44 |
| 396 | 305 | 1 | 1,025 | -300,00 | 50,80 | 304,27 | 169,87 | 67,62 | 0,00 |
| 535 | 500 | 1 | 1,000 | -800,00 | 55,15 | 801,90 | 452,85 | 53,46 | 0,00 |
| 536 | 535 | 2 | 1,000 | -700,00 | -150,00 | 715,89 | 414,94 | 97,97 | 0,00 |
| 814 | 895 | 1 | 0,950 | -370,83 | -95,89 | 383,03 | 218,82 | 64,57 | 0,41 |
| 814 | 895 | 2 | 0,950 | -364,57 | -95,11 | 376,77 | 215,25 | 63,51 | 0,38 |
| 824 | 800 | 1 | 1,024 | -600,00 | 105,88 | 609,27 | 332,69 | 36,35 | 0,00 |
| 824 | 933 | 1 | - | 302,36 | -53,41 | 307,04 | 167,66 | 14,07 | 0,08 |
| 824 | 933 | 2 | - | 297,65 | -52,45 | 302,23 | 165,03 | 13,85 | 0,08 |
| 834 | 934 | 1 | - | -115,68 | 19,98 | 117,40 | 67,86 | 33,84 | 3,51 |
| 839 | 840 | 1 | 1,000 | 77,35 | 21,81 | 80,36 | 46,45 | 53,58 | 0,00 |
| 839 | 840 | 2 | 1,000 | 81,65 | 23,03 | 84,84 | 49,04 | 56,56 | 0,00 |
| 839 | 898 | 1 | - | -117,55 | -1,35 | 117,56 | 67,95 | 63,03 | 1,57 |
| 839 | 1047 | 1 | - | -131,41 | -3,38 | 131,45 | 75,98 | 70,66 | 2,11 |
| 839 | 2458 | 1 | - | 43,22 | -20,20 | 47,71 | 27,58 | 14,95 | 0,05 |
| 839 | 2458 | 2 | - | 46,74 | -19,90 | 50,80 | 29,36 | 14,27 | 0,04 |
| 856 | 810 | 1 | 1,000 | -600,00 | 236,75 | 645,02 | 357,37 | 51,19 | 0,00 |
| 856 | 933 | 1 | - | 1.881,73 | -332,47 | 1.910,87 | 1.058,71 | 84,50 | 17,36 |
| 856 | 1060 | 1 | - | -1.281,73 | 95,72 | 1.285,30 | 712,11 | 59,25 | 8,58 |
| 895 | 122 | 1 | - | 5,65 | -242,64 | 242,70 | 130,23 | 20,76 | 0,01 |
| 895 | 122 | 2 | - | 5,65 | -242,64 | 242,70 | 130,23 | 20,76 | 0,01 |
| 896 | 897 | 1 | - | -313,14 | -178,23 | 360,31 | 201,91 | 22,01 | 0,55 |
| 897 | 808 | 1 | 1,024 | -600,00 | -9,16 | 600,07 | 332,58 | 44,77 | 0,00 |
| 898 | 848 | 1 | 1,000 | 94,00 | 23,84 | 96,98 | 55,32 | 64,65 | 0,00 |
| 898 | 1047 | 1 | - | -213,12 | -22,14 | 214,26 | 122,23 | 66,41 | 0,67 |
| 933 | 895 | 1 | - | 1.000,11 | -215,32 | 1.023,02 | 558,49 | 48,48 | 17,91 |
| 933 | 955 | 1 | - | 465,90 | -240,80 | 524,45 | 286,31 | 24,86 | 3,29 |
| 933 | 959 | 1 | - | 976,37 | -180,83 | 992,98 | 542,09 | 45,51 | 17,05 |
| 934 | 933 | 1 | 0,956 | -21,79 | -100,07 | 102,42 | 59,13 | 15,41 | 0,03 |
| 934 | 1047 | 1 | - | -167,09 | 32,24 | 170,18 | 98,25 | 55,39 | 9,14 |
| 934 | 1047 | 2 | - | -167,31 | 32,32 | 170,40 | 98,38 | 55,46 | 9,15 |
| 938 | 955 | 1 | - | -774,59 | -63,82 | 777,22 | 418,22 | 39,86 | 13,78 |
| 938 | 959 | 1 | - | -362,29 | -31,60 | 363,67 | 195,69 | 31,83 | 1,52 |
| 939 | 938 | 1 | 0,945 | -393,30 | -14,22 | 393,56 | 224,83 | 58,76 | 0,42 |
| 939 | 938 | 2 | 0,945 | -388,91 | -13,84 | 389,15 | 222,31 | 58,10 | 0,42 |
| 939 | 938 | 3 | 0,945 | -353,84 | -22,35 | 354,55 | 202,54 | 52,93 | 0,00 |
| 939 | 1015 | 1 | - | -6,48 | -1,27 | 6,61 | 3,77 | 3,95 | 0,01 |
| 939 | 1015 | 2 | - | -6,47 | -1,37 | 6,62 | 3,78 | 3,99 | 0,01 |
| 955 | 964 | 1 | - | 613,23 | -70,21 | 617,24 | 331,84 | 37,43 | 6,27 |
| 959 | 895 | 1 | - | -234,28 | -227,89 | 326,83 | 176,92 | 15,49 | 0,42 |
| 960 | 834 | 1 | - | -99,92 | 16,79 | 101,32 | 58,50 | 32,95 | 2,36 |
| 960 | 959 | 1 | 0,962 | -414,88 | -218,63 | 468,97 | 270,76 | 71,58 | 0,65 |
| 960 | 959 | 2 | 0,962 | -413,62 | -218,46 | 467,77 | 270,07 | 71,40 | 0,63 |
| 960 | 1015 | 1 | - | 41,73 | -24,26 | 48,27 | 27,87 | 15,13 | 0,38 |
| 960 | 1015 | 2 | - | 42,00 | -24,54 | 48,64 | 28,08 | 15,25 | 0,38 |
| 964 | 976 | 1 | - | 560,61 | 192,70 | 592,80 | 325,74 | 37,05 | 2,52 |
| 965 | 964 | 1 | 0,956 | -381,20 | -28,32 | 382,25 | 220,70 | 57,15 | 0,27 |
| 965 | 964 | 2 | 0,956 | -374,40 | -27,92 | 375,44 | 216,77 | 56,13 | 0,26 |
| 976 | 995 | 1 | - | -671,87 | -208,99 | 703,62 | 396,07 | 41,68 | 12,17 |
| 995 | 904 | 1 | 1,000 | -600,00 | 349,09 | 694,16 | 379,51 | 42,72 | 0,00 |
| 995 | 964 | 1 | - | 717,39 | -147,66 | 732,43 | 400,43 | 33,57 | 7,62 |
| 995 | 1030 | 1 | - | 243,41 | -153,00 | 287,50 | 157,18 | 13,18 | 0,44 |
| 995 | 1060 | 1 | - | -1.044,84 | 111,32 | 1.050,75 | 574,46 | 51,07 | 17,87 |
| 1030 | 915 | 1 | 1,000 | -700,00 | 265,26 | 748,57 | 406,79 | 59,69 | 0,00 |
| 1030 | 955 | 1 | - | 942,97 | -297,87 | 988,90 | 537,38 | 45,32 | 3,98 |
| 1047 | 919 | 1 | 1,025 | -700,00 | -1,94 | 700,00 | 397,30 | 89,51 | 0,00 |
| 1060 | 897 | 1 | - | -285,73 | -33,13 | 287,65 | 159,22 | 12,71 | 0,58 |
| 1060 | 925 | 1 | 1,024 | -600,00 | 16,75 | 600,23 | 332,25 | 42,87 | 0,00 |
| 1210 | 976 | 1 | 0,994 | -399,00 | -140,32 | 422,95 | 244,19 | 64,15 | 0,53 |
| 1210 | 976 | 2 | 0,994 | -428,71 | -146,13 | 452,93 | 261,49 | 68,69 | 0,79 |
| 1210 | 976 | 3 | 0,994 | -400,29 | -138,55 | 423,59 | 244,56 | 64,24 | 0,64 |
| 1503 | 1504 | 1 | 1,000 | 145,00 | 76,25 | 163,82 | 92,15 | 54,61 | 0,00 |
| 2458 | 896 | 1 | 0,991 | -313,14 | -162,70 | 352,88 | 203,74 | 60,05 | 0,00 |
| 4501 | 4522 | 1 | - | 69,55 | -33,67 | 77,27 | 43,27 | 26,92 | 1,79 |
| 4501 | 4522 | 2 | - | 117,38 | -51,58 | 128,22 | 71,79 | 53,65 | 2,18 |
| 4521 | 4523 | 1 | 1,000 | -50,00 | 23,00 | 55,03 | 30,53 | 0,55 | 0,00 |
| 4522 | 4521 | 1 | - | -49,61 | 9,41 | 50,50 | 27,89 | 27,52 | 0,39 |
| 4522 | 4532 | 1 | - | 48,07 | -28,83 | 56,06 | 30,96 | 19,53 | 0,72 |
| 4522 | 4532 | 2 | - | 48,07 | -28,83 | 56,06 | 30,96 | 19,53 | 0,72 |
| 4522 | 4623 | 1 | 1,000 | 68,22 | 20,67 | 71,28 | 39,37 | 71,28 | 0,00 |
| 4522 | 4623 | 2 | 1,000 | 68,22 | 20,67 | 71,28 | 39,37 | 71,28 | 0,00 |
| 4532 | 4530 | 1 | 1,000 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 5,10 | 0,09 | 0,00 |
| 4532 | 4533 | 1 | 1,000 | 6,96 | 38,29 | 38,92 | 21,35 | 38,92 | 0,00 |
| 4532 | 4533 | 2 | 1,000 | 6,96 | 38,29 | 38,92 | 21,35 | 38,92 | 0,00 |
| 4532 | 4533 | 3 | 1,000 | 6,96 | 38,29 | 38,92 | 21,35 | 38,92 | 0,00 |
| 4532 | 4542 | 1 | - | -6,26 | -3,01 | 6,95 | 3,81 | 12,71 | 0,01 |
| 4533 | 4596 | 1 | 1,000 | -230,00 | 67,73 | 239,76 | 135,53 | 2,40 | 0,00 |
| 4542 | 4552 | 1 | - | 122,17 | 2,88 | 122,20 | 67,41 | 81,47 | 2,52 |
| 4552 | 4572 | 1 | - | 107,05 | 6,47 | 107,24 | 60,74 | 71,50 | 1,58 |
| 4562 | 4572 | 1 | - | -86,73 | -13,89 | 87,84 | 51,68 | 58,56 | 0,74 |
| 4562 | 4582 | 1 | - | 62,93 | 6,49 | 63,27 | 37,22 | 42,93 | 0,53 |
| 4592 | 21 | 1 | 1,000 | -130,00 | 19,39 | 131,44 | 72,35 | 1,31 | 0,00 |
| 4592 | 4542 | 1 | - | 130,00 | -19,39 | 131,44 | 72,35 | 55,00 | 1,55 |
| 4623 | 4533 | 1 | - | 8,23 | -6,82 | 10,69 | 5,99 | 10,69 | 0,11 |
| 4703 | 4533 | 1 | - | -91,05 | -14,87 | 92,26 | 52,75 | 93,22 | 0,75 |
| 4703 | 4533 | 2 | - | -91,05 | -14,87 | 92,26 | 52,75 | 93,22 | 0,75 |
| 4805 | 4804 | 1 | 1,000 | -50,00 | 24,58 | 55,72 | 31,24 | 40,37 | 0,00 |
| 4805 | 4807 | 1 | - | 25,00 | -12,29 | 27,86 | 15,62 | 32,39 | 0,22 |
| 4805 | 4807 | 2 | - | 25,00 | -12,29 | 27,86 | 15,62 | 32,39 | 0,22 |
| 4862 | 4532 | 1 | - | -39,67 | -47,31 | 61,74 | 33,81 | 12,58 | 0,37 |
| 4862 | 4532 | 2 | - | -39,67 | -47,31 | 61,74 | 33,81 | 12,58 | 0,37 |
| 4862 | 4807 | 1 | 1,000 | 79,34 | 61,27 | 100,24 | 54,89 | 33,41 | 0,00 |
| 9085 | 210 | 1 | - | -1.500,08 | 383,93 | 1.548,43 | 857,95 | 44,24 | 0,00 |
| 9085 | 9049 | 1 | 1,013 | 0,00 | -575,45 | 575,45 | 318,85 | 56,94 | 0,00 |
| 9086 | 1060 | 1 | - | 1.467,39 | -275,93 | 1.493,10 | 826,50 | 42,66 | 0,00 |
| 9086 | 9048 | 1 | 1,013 | 0,00 | 294,72 | 294,72 | 163,14 | 28,07 | 0,00 |