SISTEMA-TESTE BRASILEIRO DE 16 BARRAS  (STB-16)

Na Figura abaixo apresenta-se a rede do sistema-teste com 16 barras, extraído a partir de dados do sistema de Furnas da região Goiás/Brasília, em três níveis de tensão (138kV, 230kV e 345kV).  Este sistema foi montado a partir de trechos emendados do sistema elétrico daquela região, porém sem apresentar uma similaridade de topologia.  Possui duas áreas elétricas, área 1 que concentra a rede de alta tensão (345kV) e a área 2 que fica com a rede de baixa tensão (230kV).  Possui dois geradores com capacidade instalada total de 758 MW, distribuídos em duas usinas geradoras, sendo uma de 380 MW na área 1 e outra de 378 MW na área 2, para atender uma demanda máxima de carga ativa de 554 MW e reativa de 358 Mvar.  A rede de transmissão em malha fechada com circuitos simples e duplos, totalizando quatorze circuitos.  Possui três transformadores de interligação de níveis de tensão diferentes e para controle de tensão, um compensador síncrono ligado à barra 9 e dispositivos em derivação: três reatores e um capacitor.  As cargas estão bem distribuídas, praticamente em todas as barras do sistema.

Trata-se de um sistema ainda com aspecto didático (os nome das barras são fictícios), mas apresentando características de um sistema real.  Para este sistema, foram montados três casos-base com cenários distintos de geração e carga, denominados de carga pesada, média e leve.  Os diferentes cenários mostram as diferenças de mercado e sua influência no controle de tensão, exigindo o uso de dispositivo em derivação para manter o perfil de tensão dentro de limites especificados.  Os dados deste sistema encontram-se no Adendo II.  Em seguida, alguns resultados numéricos são mostrados.

Diagrama unifilar do sistema-teste brasileiro de 16 barras (STB-16)

ADENDO  II

A-2.   DADOS DO SISTEMA-TESTE DE 16 BARRAS  (STB-16)

Apresentam-se aqui dados, parâmetros elétricos e modelos dinâmicos do sistema-teste de 16 barras proposto.  No final, uma tabela com as observações acerca dos dados é apresentada.

A-2.1.   Dados de Barra

| Nº | Nome | Tipo | Tensão | Faixa |  | Área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Max | Min |  |
| 1 | Gerador-1 | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 2 | Barra-2 | PQ | 345 | 1,080 | 0,950 | 1 |
| 3 | Barra-3 | PQ | 345 | 1,080 | 0,950 | 1 |
| 4 | Barra-4 | PQ | 230 | 1,070 | 0,950 | 2 |
| 5 | Barra-5 | PQ | 230 | 1,070 | 0,950 | 2 |
| 6 | Barra-6 | PQ | 230 | 1,070 | 0,950 | 2 |
| 7 | Barra-7 | PQ | 230 | 1,070 | 0,950 | 2 |
| 8 | Barra-8 | PQ | 230 | 1,070 | 0,950 | 2 |
| 9 | Síncrono | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 10 | Barra-10 | PQ | 345 | 1,080 | 0,950 | 1 |
| 11 | Barra-11 | PQ | 345 | 1,080 | 0,950 | 1 |
| 12 | Barra-12 | PQ | 345 | 1,080 | 0,950 | 1 |
| 13 | Barra-13 | PQ | 345 | 1,080 | 0,950 | 1 |
| 14 | Barra-14 | PQ | 138 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 15 | Barra-15 | PQ | 345 | 1,080 | 0,950 | 1 |
| 16 | Gerador-2 | V | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Nº | Número de identificação da barra. |
| Nome | Nome de identificação da barra. |
| Tipo | Corresponde ao tipo de barra a ser representado nos dados de fluxo de potência, onde: Tipo V =Barra de referência ou swing Tipo PV = Barra de tensão regulada ou de geração Tipo PQ = Barra de carga |
| Tensão | Tensão nominal de operação da barra, em kV. |
| Faixa | Faixa de tensão correspondente aos níveis máximos e mínimos de tensão que a barra pode operar em regime permanente, em pu. |
| Área | Número de identificação da área elétrica ou subsistema ao qual a barra pertence. |

A-2.2.   Dados de Linha

| Seqüência Positiva e Negativa |  |  |  |  |  |  |  |  | Seqüência Zero |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | Nº | Tensão | R+ | X+ | B | Cn | Ce | R0 | X0 |
| 2 | 3 | 1 | 345 | 0,45 | 4,96 | 84,8 | 300 | 330 | 2,64 | 20,96 |
| 2 | 3 | 2 | 345 | 0,45 | 4,96 | 84,8 | 300 | 330 | 2,64 | 20,96 |
| 3 | 12 | 1 | 345 | 0,24 | 2,64 | 45,05 | 300 | 330 | 2,40 | 7,77 |
| 3 | 15 | 1 | 345 | 0,79 | 8,38 | 30,63 | 200 | 220 | 7,70 | 30,73 |
| 3 | 15 | 2 | 345 | 0,79 | 8,38 | 30,63 | 200 | 220 | 7,70 | 30,73 |
| 4 | 5 | 1 | 230 | 0,69 | 7,37 | 26,95 | 200 | 220 | 7,79 | 30,05 |
| 4 | 5 | 2 | 230 | 0,69 | 7,37 | 26,95 | 200 | 220 | 7,79 | 30,05 |
| 5 | 6 | 1 | 230 | 0,50 | 5,36 | 19,6 | 200 | 220 | 5,53 | 15,19 |
| 6 | 7 | 1 | 230 | 0,60 | 6,37 | 23,28 | 200 | 220 | 5,03 | 18,09 |
| 7 | 8 | 1 | 230 | 0,47 | 5,03 | 18,38 | 200 | 220 | 2,48 | 12,90 |
| 10 | 11 | 1 | 345 | 0,34 | 3,72 | 63,6 | 300 | 330 | 3,60 | 14,0 |
| 11 | 12 | 1 | 345 | 0,39 | 4,34 | 74,2 | 300 | 330 | 2,30 | 18,27 |
| 12 | 13 | 1 | 345 | 0,22 | 2,48 | 42,4 | 300 | 330 | 2,40 | 7,77 |
| 12 | 13 | 2 | 345 | 0,22 | 2,48 | 42,4 | 300 | 330 | 2,40 | 7,77 |

| Impedância Mútua entre Linhas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linha 1 |  |  |  | Linha 2 |  |  |  | RM | XM |
| De | Para | N° | Tensão | De | Para | N° | Tensão |  |  |
| 2 | 3 | 1 | 345 | 2 | 3 | 2 | 345 | 2,57 | 13,72 |
| 4 | 5 | 1 | 230 | 4 | 5 | 2 | 230 | 3,32 | 4,86 |
| 3 | 15 | 1 | 345 | 3 | 15 | 2 | 345 | 11,82 | 20,94 |
| 12 | 13 | 1 | 345 | 12 | 13 | 2 | 345 | 2,01 | 10,67 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| De | Número de identificação da barra de origem. |
| Para | Número de identificação da barra de destino. |
| Nº | Número de identificação do circuito. |
| Tensão | Tensão nominal de operação do circuito, em kV. |
| R+ | Resistência equivalente de seqüência positiva do circuito, em %. |
| X+ | Reatância equivalente de seqüência positiva do circuito, em %. |
| B | Susceptância shunt total do circuito, em Mvar. |
| Cn | Capacidade de carregamento do circuito em condições normais de operação, em MVA. |
| Ce | Capacidade de carregamento do circuito em condições de emergência, em MVA. |
| R0 | Resistência equivalente de seqüência zero do circuito, em %. |
| X0 | Reatância equivalente de seqüência zero do circuito, em %. |
| Linha 1 | Primeira linha de transmissão ou circuito um no caso de circuitos paralelos. |
| Linha 2 | Segunda linha de transmissão ou circuito dois no caso de circuitos paralelos. |
| RM | Parte resistiva da impedância mútua (seqüência zero do circuito), em %. |
| XM | Parte reativa da impedância mútua (seqüência zero do circuito), em %. |

A-2.3.   Dados de Transformadores

| Seqüência Positiva e Negativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seqüência Zero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | Nº | RT | Ligação | Pot | X+ | Tap | Faixa |  |  | X0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Min | Max | Pos |  |
| 1 | 2 | 1 | 13,8/345 | Delta/Estrela aterrado | 260 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,73 |
| 1 | 2 | 2 | 13,8/345 | Delta/Estrela aterrado | 260 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,73 |
| 3 | 14 | 1 | 345/138 | Estrela aterrado/Estrela aterrado | 165 | 8,33 | * | 0,90 | 1,10 | 21 | 7,56 |
| 9 | 8 | 1 | 13,8/230 | Delta/Estrela aterrado | 190 | 12,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 11,17 |
| 10 | 8 | 1 | 345/230 | Estrela aterrado/Estrela aterrado | 260 | 10,0 | * | 0,90 | 1,10 | 21 | 9,26 |
| 15 | 4 | 1 | 345/230 | Estrela aterrado/Estrela aterrado | 300 | 6,67 | * | 0,90 | 1,10 | 21 | 5,14 |
| 16 | 6 | 1 | 13,8/230 | Delta/Estrela aterrado | 150 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,03 |
| 16 | 6 | 2 | 13,8/230 | Delta/Estrela aterrado | 150 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,03 |
| 16 | 6 | 3 | 13,8/230 | Delta/Estrela aterrado | 150 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,03 |

| Tabela das derivações de tapes em pu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,10 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| De | Número de identificação da barra de origem. |
| Para | Numero de identificação da barra de destino. |
| Nº | Número de identificação da unidade transformadora. |
| RT | Relação de transformação da unidade transformadora, em kV. |
| Ligação | Forma de ligação dos enrolamentos da unidade transformadora no sistema. |
| Pot | Potência nominal da unidade transformadora, em MVA. |
| X+ | Reatância equivalente de seqüência positiva da unidade transformadora, em %. |
| Tap | Valor definido do tape da unidade transformadora para operação em tape fixo, em pu. |
| Faixa Min | Valor mínimo que o tape da unidade transformadora pode assumir para transformadores com variação automática de tape, em pu. |
| Faixa Max | Valor máximo que o tape da unidade transformadora pode assumir para transformadores com variação automática de tape, em pu. |
| Pos | Número de posições entre tape mínimo e tape máximo para transformadores de tape variável. |
| X0 | Reatância equivalente de seqüência zero da unidade transformadora, em %. |

A-2.4.  Dados de Carga

| Barra | Patamares de Carga |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pesada |  | Média |  | Leve |  |
|  | MW | Mvar | MW | Mvar | MW | Mvar |
| 3 | 47 | 31 | 41 | 26 | 26 | 16 |
| 4 | 106 | 70 | 90 | 60 | 58 | 39 |
| 5 | 31 | 20 | 26 | 17 | 16 | 11 |
| 6 | 17 | 12 | 14 | 10 | 10 | 7 |
| 7 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 |
| 8 | 39 | 24 | 33 | 21 | 21 | 13 |
| 10 | 42 | 30 | 35 | 25 | 23 | 16 |
| 11 | 40 | 28 | 34 | 23 | 22 | 15 |
| 12 | 101 | 56 | 86 | 47 | 56 | 31 |
| 13 | 59 | 34 | 51 | 29 | 33 | 19 |
| 14 | 57 | 39 | 48 | 33 | 32 | 21 |
| Total | 554 | 358 | 472 | 303 | 306 | 196 |

A-2.5.   Dados de Equipamentos de Controle de Tensão

| Capacitores Shunt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Tensão | Nº | Potência | Total | Manobrável |
| 10 | Barra-10 | 345 | 1 | 20 | 20 | Sim |
| Total |  |  | 1 |  | 20 |  |

| Reatores Shunt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Tensão | Nº | Potência | Total | Manobrável |
| 3 | Barra-3 | 345 | 1 | 90 | 90 | Sim |
| 11 | Barra-11 | 345 | 1 | 30 | 30 | Sim |
| 13 | Barra-13 | 345 | 1 | 30 | 30 | Sim |
| Total |  |  | 3 |  | 150 |  |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Barra | Número de identificação da barra que o equipamento está conectado. |
| Nome | Nome de identificação da barra que o equipamento está conectado. |
| Tensão | Tensão nominal do equipamento, em kV. |
| Nº | Quantidade de equipamentos. |
| Potência | Potência nominal gerada por equipamento, em Mvar. |
| Total | Potência total gerada, em Mvar. |
| Manobrável | Indica a existência ou não de disjuntor para chaveamento do equipamento, ou seja, se o equipamento é manobrável através de disjuntor. |

A-2.6.  Dados de Máquinas

| Geração de Potência Ativa (MW) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Nº de Máquinas | Geração Máxima por Máquina | Geração Máxima Total |
| 1 | Gerador-1 | 1 | 380 | 380 |
| 16 | Gerador-2 | 3 | 126 | 378 |
|  | Total |  |  | 758 |

| Geração e Absorção de Reativos das Máquinas (Mvar) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Nº de Máquinas | Absorção |  | Geração |  |
|  |  |  | Por Máquina | Total | Por Máquina | Total |
| 1 | Gerador-1 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 9 | Síncrono | 1 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 16 | Gerador-2 | 3 | 60 | 180 | 60 | 180 |
|  | Total |  |  | 410 |  | 430 |

A-2.7.   Modelo e Dados de Geradores

Nota: O modelo de gerador utilizado foi o MD02 do programa ANATEM para pólos salientes que utiliza um enrolamento de campo e dois enrolamentos amortecedores, sendo um no eixo direto e outro no eixo em quadratura.

| Bar | Nome | Nº | Xd | Xq | X’d | X’’d | Xl | T’d | T’’d | T’’q | H | P | FP | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerador-1 | 1 | 100,0 | 69,0 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 5,7 | 0,060 | 0,160 | 4,910 | 422 | 0,9 | H |
| 9 | Síncrono | 1 | 198,0 | 125,0 | 43,0 | 25,0 | 17,7 | 9,2 | 0,093 | 0,041 | 1,270 | 70 | - | - |
| 16 | Gerador-2 | 3 | 102,0 | 67,0 | 32,0 | 28,0 | 18,0 | 6,29 | 0,07 | 0,17 | 2,17 | 140 | 0,9 | H |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Bar | Número de identificação da barra onde está ligada a unidade geradora. |
| Nome | Número da unidade geradora. |
| Nº | Número de unidades geradoras da usina. |
| Xd | Reatância síncrona de eixo direto por máquina, em %. |
| Xq | Reatância síncrona de eixo em quadratura por máquina, em %. |
| X’d | Reatância transitória de eixo direto por máquina, em %. |
| X’’d | Reatância subtransitória de eixo direto por máquina, em %. |
| Xl | Reatância de dispersão da armadura por máquina, em %. |
| T’d | Constante de tempo transitória de eixo direto em circuito aberto, em segundos. |
| T’’d | Constante de tempo subtransitória de eixo direto em circuito aberto, em segundos. |
| T’’q | Constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura em circuito aberto, em segundos. |
| H | Constante de inércia, em segundos. Representa a relação entre a energia cinética armazenada no grupo turbina-gerador, à velocidade síncrona, e a potência aparente nominal da máquina. |
| P | Potência aparente nominal da unidade geradora, em MVA, usada como base para os parâmetros. |
| FP | Fator de potência da unidade geradora. |
| T | Tipo de fonte de energia da usina: H= Hidráulica e T=Térmica |

| Curva de Saturação |  |  |  |  |  |  | Coluna | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm | Máq | Tipo | Y1 | Y2 | X1 |  | Núm | Número de identificação da curva de saturação. |
| 1 | Gerador-1 | 2 | 0,0248 | 6,6089 | 0,8 |  | Máq | Nome da unidade geradora. |
| 2 | Gerador-2 | 2 | 0,02529 | 7,5413 | 0,8 |  | Tipo | Indica o tipo de equação usada para curva de saturação. |
| 3 | Síncrono | 2 | 0,019 | 8,371 | 0,8 |  |  | Tipo 2 corresponde a uma exponencial (ver figura abaixo). |
|  |  |  |  |  |  |  | Y1 | Valor do parâmetro A, em pu. |
|  |  |  |  |  |  |  | Y2 | Valor do parâmetro B, em pu. |
|  |  |  |  |  |  |  | X1 | Valor do parâmetro C, em pu. |

Equação e curva de saturação

A-2.8.   Modelo e Dados do Sistema de Controle de Excitação - Regulador de Tensão

Nota-1: O modelo de regulador de tensão utilizado nos geradores foi baseado no modelo MD02 do programa ANATEM, e corresponde a um sistema de excitação estática com dois blocos “avanço-atraso”, conforme o diagrama de blocos mostrado na figura a seguir:

| Parâmetros do Regulador de Tensão |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm | Máq | K | T | T1 | T2 | Lmax | Lmin |
| 11 | Gerador-1 | 50 | 0,003 | 1,0 | 5,0 | 5 | -4 |
| 12 | Gerador-2 | 50 | 0,003 | 1,0 | 5,0 | 5 | -4 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Núm | Número de identificação do modelo de regulador de tensão usado no arquivo de dados. |
| Máq | Nome da unidade geradora. |
| K | Ganho do sistema de excitação, em pu/pu. |
| T | Constante de tempo efetiva na ação de regulação de tensão, em segundos. |
| T1 | Constante de tempo de avanço do compensador de fase do regulador de tensão, em segundos. |
| T2 | Constante de tempo de atraso do compensador de fase do regulador de tensão, em segundos. |
| Lmax | Limite superior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| Lmin | Limite inferior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| Vt | Sinal de entrada do regulador de tensão, em pu. |
| Vsad | Sinal estabilizador aplicado no regulador de tensão, em pu. |
| Vref | Sinal de referência, em pu. |
| Efd | Tensão de campo da máquina, em pu. |

Nota-2: O modelo de regulador de tensão utilizado para o compensador síncrono corresponde a um modelo de excitação estática, utilizado na máquina de Salto Caxias do sistema elétrico brasileiro, conforme o diagrama de blocos mostrado na figura a seguir:

| Parâmetros do Regulador de Tensão |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm | Máq | K | TA | TB | TC | Lmax | Lmin |
| 13 | Síncrono | 200 | 0,016 | 1,2 | 6,0 | 4 | -3,4 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Núm | Número de identificação do modelo de regulador de tensão usado no arquivo de dados. |
| Máq | Nome da unidade geradora. |
| K | Ganho do sistema de excitação, em pu/pu. |
| TA | Constante de tempo do transdutor de tensão, em segundos. |
| TB | Constante de tempo de avanço do compensador de fase do regulador de tensão, em segundos. |
| TC | Constante de tempo de atraso do compensador de fase do regulador de tensão, em segundos. |
| Lmax | Limite superior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| Lmin | Limite inferior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| Vt | Sinal de entrada do regulador de tensão, em pu. |
| Vref | Sinal de referência, em pu. |
| Efd | Tensão de campo da máquina, em pu. |
| Efd0 | Valor inicial da tensão de campo da máquina, em pu. |

A-2.9.  	Modelo e Dados do Sistema de Controle de Velocidade e Turbina - Regulador de Velocidade

Nota:  Foi utilizado o modelo de regulador de velocidade da UHE Furnas que consta no banco de dados dinâmicos do SIN e corresponde ao modelo 10 (PTI Padrão) conforme o diagrama de blocos mostrado na figura a seguir:

| Parâmetros do Regulador de Velocidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm | Máq | At | D | Dt | Lmax | Lmin | PBmaq | Pbtur | Qnl | R | rp | Tf | Tg | Tr | Tw |
| 21 | Gerador-1 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,984 | 0,0 | 422 | 422 | 0,15 | 0,05 | 0,38 | 0,05 | 0,5 | 7,0 | 1,5 |
| 22 | Gerador-2 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,984 | 0,0 | 140 | 140 | 0,15 | 0,05 | 0,38 | 0,05 | 0,5 | 7,0 | 1,5 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Núm | Número de identificação do modelo de regulador de tensão usado no arquivo de dados. |
| Máq | Nome da unidade geradora |
| At | Ganho da turbina, em pu/pu. |
| D | Fator de amortecimento da carga, em pu |
| Dt | Fator de amortecimento da turbina, em pu |
| Lmax | Limite superior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| Lmin | Limite inferior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| PBmaq | Potência base do gerador, em MVA. |
| PBtur | Potência base da turbina em MW. |
| Qnl | Vazão sem carga, em pu. |
| R | Estatismo permanente, em pu. |
| rp | Estatismo transitório, adimensional. |
| Tf | Constante de tempo de filtragem, em segundos. |
| Tg | Constante de tempo do servomotor, em segundos. |
| Tr | Constante de tempo do regulador, em segundos. |
| Tw | Constante de tempo da água, em segundos. |
| Wref | Sinal de referência, em pu. |
| DWMaq | Desvio da velocidade angular da máquina, em pu. |
| PMEC | Potência mecânica da máquina, em pu na base da máquina. |

A-2.10.   Modelo e Dados do Sistema Estabilizador (PSS) Aplicado ao Regulador

de Tensão

Nota:  O modelo de estabilizador utilizado foi o MD11 do programa ANATEM, que apresenta duas entradas de sinal: velocidade ou freqüência e potência elétrica, conforme o diagrama de blocos mostrado na figura a seguir:

| Parâmetros do Estabilizador (PSS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Máq | K | K1 | TM | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Lmax | Lmin |
| 31 | Gerador-1 | 2,0 | 0,31 | 0,02 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,04 | 0,36 | 0,12 | 0,1 | -0,1 |
| 32 | Gerador-2 | 2,0 | 0,69 | 0,02 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,04 | 0,36 | 0,12 | 0,1 | -0,1 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Núm | Número de identificação do modelo de estabilizador aplicado em regulador de tensão. |
| Máq | Nome da unidade geradora. |
| K | Ganho do sistema de excitação, em pu/pu. |
| K1 | Constante dada pela relação de T1 dividido por 2H. |
| TM | Filtro de transdução, em segundos. |
| T1 | Valor de reset, em segundos. |
| T2, T3 | Constante de tempo efetiva na ação de regulação de tensão, em segundos. |
| T4 | Constante de tempo do rastreador de rampa, em segundos. |
| T5, T7 | Constante de tempo de avanço do compensador de fase do regulador de tensão, em segundos. |
| T6, T8 | Constante de tempo de atraso do compensador de fase do regulador de tensão, em segundos. |
| Lmax | Limite superior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| Lmin | Limite inferior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| W | Desvio da velocidade angular da máquina, em pu. |
| PE | Potência elétrica ativa gerada pela máquina, em pu na base da máquina. |
| VSAD | Sinal estabilizador aplicado no regulador de tensão, em pu. |

| Observações |  |
| --- | --- |
| (i) | Os valores em por cento (%) corresponde ao valor em pu multiplicado por 100. |
| (ii) | Os parâmetros estão referenciados a potência base do sistema, igual a 100 MVA, e a tensão nominal. |
| (iii) | Todas as linhas de transmissão suportam uma sobrecarga de até 10% por um tempo máximo de 60 minutos. Este valor corresponde ao limite de curta duração que é determinado pela capacidade física do equipamento e de seus respectivos acessórios na condução de corrente. |
| (iv) | Todas as linhas de transmissão são do tipo aérea. |
| (v) | Os transformadores elevadores das usinas estão ligados em Delta no lado de baixa (usina) e Estrela Aterrada no lado de alta tensão (linha). |
| (vi) | Todos os transformadores possuem dois enrolamentos e suportam uma sobrecarga de até 10% por um tempo máximo de 30 minutos. |
| (vii) | (*) Indica que o valor do tape é variável e depende do ponto de operação. Não desejando que ele varie, pode-se fixá-lo num determinado valor dentro da faixa de operação, conforme tabela de tapes. |
| (viii) | As reatâncias dos transformadores correspondem ao valor de XPS para representação em fluxo de potência. |
| (ix) | As variações de tensão nas barras provocadas por chaveamento de reatores ou capacitores não deverão exceder a 10% dos níveis estabelecidos. |

*  *  *

PONTOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA-TESTE PROPOSTO

São apresentados alguns pontos de operação ou resultados numéricos do Sistema-Teste de 16 Barras, obtidos em condição de regime permanente (fluxo de potência), com a rede completa e utilizando-se a ferramenta computacional ANAREDE desenvolvida pelo CEPEL.

1)  Carga Pesada

| Relatório de Barras - Caso Base Carga Pesada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  |  |  | Tensão |  | Geração |  | Carga |  | Shunt de Barra |  |
| Número | Nome | Tipo | Área | Módulo [pu] | Ângulo [°] | MW | Mvar | MW | Mvar | Atual [pu] | Espec. Mvar |
| 1 | GERADOR-1 | 1 | 1 | 1,030 | 2,21 | 350,00 | -44,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | BARRA-2 | 0 | 1 | 1,038 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | BARRA-3 | 0 | 1 | 1,027 | -5,25 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 31,00 | -94,85 | -90,0 |
| 4 | BARRA-4 | 0 | 2 | 1,021 | -7,26 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 70,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | BARRA-5 | 0 | 2 | 1,028 | -5,83 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | BARRA-6 | 0 | 2 | 1,032 | -2,82 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 12,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | BARRA-7 | 0 | 2 | 1,031 | -5,85 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 14,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | BARRA-8 | 0 | 2 | 1,028 | -7,83 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 24,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | C.SINCRONO | 1 | 2 | 1,010 | -7,83 | 0,00 | -14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10 | BARRA-10 | 0 | 1 | 1,024 | -9,59 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 30,00 | 20,98 | 20,0 |
| 11 | BARRA-11 | 0 | 1 | 1,028 | -9,43 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 28,00 | -31,71 | -30,0 |
| 12 | BARRA-12 | 0 | 1 | 1,029 | -8,28 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 56,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13 | BARRA-13 | 0 | 1 | 1,026 | -8,67 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 34,00 | -31,55 | -30,0 |
| 14 | BARRA-14 | 0 | 1 | 1,030 | -7,73 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 39,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15 | BARRA-15 | 0 | 1 | 1,026 | -6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16 | GERADOR-2 | 2 | 2 | 1,030 | 0,00 | 209,12 | -3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Relatório de Linhas - Caso Base Carga Pesada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA Barra | PARA Barra | Circuito | Tap | Fluxo |  | Potência | Corrente | Carregamento | Perdas |
| Número | Número | Número | pu | MW | Mvar | MVA | kA | Percentual | MW |
| 1 | 2 | 1 | 1,000 | 350,00 | -44,71 | 352,84 | 197,78 | 68,37 | 0,00 |
| 2 | 3 | 1 | - | 175,00 | -31,16 | 177,75 | 98,89 | 59,81 | 1,29 |
| 2 | 3 | 2 | - | 175,00 | -31,16 | 177,75 | 98,89 | 59,81 | 1,29 |
| 3 | 12 | 1 | - | 209,75 | -45,56 | 214,64 | 120,71 | 71,55 | 1,01 |
| 3 | 14 | 1 | 0,966 | 57,00 | 42,74 | 71,24 | 40,07 | 43,18 | 0,00 |
| 3 | 15 | 1 | - | 16,84 | -16,53 | 23,59 | 13,27 | 11,80 | 0,02 |
| 3 | 15 | 2 | - | 16,84 | -16,53 | 23,59 | 13,27 | 11,80 | 0,02 |
| 4 | 5 | 1 | - | -36,18 | -20,16 | 41,42 | 23,42 | 20,71 | 0,09 |
| 4 | 5 | 2 | - | -36,18 | -20,16 | 41,42 | 23,42 | 20,71 | 0,09 |
| 4 | 15 | 1 | 1,015 | -33,64 | -29,67 | 44,85 | 25,37 | 15,25 | 0,00 |
| 5 | 6 | 1 | - | -103,54 | -5,66 | 103,70 | 58,23 | 52,25 | 0,51 |
| 6 | 7 | 1 | - | 88,07 | -16,15 | 89,54 | 50,09 | 44,77 | 0,44 |
| 6 | 16 | 1 | 1,000 | -209,12 | 13,85 | 209,58 | 117,24 | 46,57 | 0,00 |
| 7 | 8 | 1 | - | 72,63 | -10,03 | 73,32 | 41,07 | 36,66 | 0,23 |
| 8 | 9 | 1 | 1,000 | 0,00 | 14,96 | 14,96 | 8,40 | 14,96 | 0,00 |
| 10 | 8 | 1 | 0,967 | -33,40 | 34,03 | 47,69 | 26,88 | 18,34 | 0,00 |
| 10 | 11 | 1 | - | -8,60 | -43,05 | 43,90 | 24,74 | 14,63 | 0,01 |
| 11 | 12 | 1 | - | -48,60 | -35,84 | 60,39 | 33,91 | 21,36 | 0,09 |
| 12 | 13 | 1 | - | 29,52 | -11,73 | 31,76 | 17,83 | 14,70 | 0,02 |
| 12 | 13 | 2 | - | 29,52 | -11,73 | 31,76 | 17,83 | 14,70 | 0,02 |

2)  Carga Média

| Relatório de Barras - Caso Base Carga Média |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  |  |  | Tensão |  | Geração |  | Carga |  | Shunt de Barra |  |
| Número | Nome | Tipo | Área | Módulo [pu] | Ângulo [°] | MW | Mvar | MW | Mvar | Atual [pu] | Espec. Mvar |
| 1 | GERADOR-1 | 1 | 1 | 1,020 | 1,99 | 300,00 | -62,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | BARRA-2 | 0 | 1 | 1,030 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | BARRA-3 | 0 | 1 | 1,023 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 26,00 | -94,17 | -90,0 |
| 4 | BARRA-4 | 0 | 2 | 1,026 | -6,27 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | BARRA-5 | 0 | 2 | 1,027 | -5,05 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 17,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | BARRA-6 | 0 | 2 | 1,020 | -2,44 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | BARRA-7 | 0 | 2 | 1,026 | -5,10 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | BARRA-8 | 0 | 2 | 1,027 | -6,77 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 21,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | C.SINCRONO | 1 | 2 | 1,010 | -6,77 | 0,00 | -13,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10 | BARRA-10 | 0 | 1 | 1,008 | -8,20 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 25,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | BARRA-11 | 0 | 1 | 1,019 | -8,09 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 23,00 | -31,16 | -30,0 |
| 12 | BARRA-12 | 0 | 1 | 1,026 | -7,12 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 47,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13 | BARRA-13 | 0 | 1 | 1,023 | -7,46 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 29,00 | -31,41 | -30,0 |
| 14 | BARRA-14 | 0 | 1 | 1,020 | -6,64 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 33,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15 | BARRA-15 | 0 | 1 | 1,020 | -5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16 | GERADOR-2 | 2 | 2 | 1,010 | 0,00 | 175,81 | -37,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Relatório de Linhas - Caso Base Carga Média |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA Barra | PARA Barra | Circuito | Tap | Fluxo |  | Potência | Corrente | Carregamento | Perdas |
| Número | Número | Número | pu | MW | Mvar | MVA | kA | Percentual | MW |
| 1 | 2 | 1 | 1,000 | 300,00 | -62,83 | 306,51 | 173,49 | 59,53 | 0,00 |
| 2 | 3 | 1 | - | 150,00 | -38,19 | 154,78 | 86,75 | 51,59 | 0,96 |
| 2 | 3 | 2 | - | 150,00 | -38,19 | 154,78 | 86,75 | 51,59 | 0,96 |
| 3 | 12 | 1 | - | 179,67 | -47,01 | 185,72 | 104,82 | 61,91 | 0,75 |
| 3 | 14 | 1 | 0,976 | 47,99 | 35,74 | 59,83 | 33,77 | 36,26 | 0,00 |
| 3 | 15 | 1 | - | 14,71 | -13,80 | 20,17 | 11,38 | 11,61 | 0,02 |
| 3 | 15 | 2 | - | 14,71 | -13,80 | 20,17 | 11,38 | 11,61 | 0,02 |
| 4 | 5 | 1 | - | -30,30 | -12,55 | 32,80 | 18,45 | 16,98 | 0,06 |
| 4 | 5 | 2 | - | -30,30 | -12,55 | 32,80 | 18,45 | 16,98 | 0,06 |
| 4 | 15 | 1 | 1,030 | -29,35 | -35,06 | 45,72 | 25,72 | 15,60 | 0,00 |
| 5 | 6 | 1 | - | -86,73 | 13,44 | 87,76 | 49,32 | 46,04 | 0,38 |
| 6 | 7 | 1 | - | 74,70 | -25,77 | 79,02 | 44,72 | 39,51 | 0,33 |
| 6 | 16 | 1 | 1,000 | -175,81 | 45,65 | 181,64 | 102,79 | 40,36 | 0,00 |
| 7 | 8 | 1 | - | 60,37 | -16,94 | 62,70 | 35,30 | 31,35 | 0,17 |
| 8 | 9 | 1 | 1,000 | 0,00 | 13,75 | 13,75 | 7,73 | 13,75 | 0,00 |
| 10 | 8 | 1 | 0,951 | -27,20 | 35,90 | 45,05 | 25,79 | 17,33 | 0,00 |
| 10 | 11 | 1 | - | -7,80 | -60,91 | 61,41 | 35,16 | 20,47 | 0,03 |
| 11 | 12 | 1 | - | -41,82 | -50,03 | 65,21 | 36,94 | 21,74 | 0,07 |
| 12 | 13 | 1 | - | 25,51 | -14,13 | 29,17 | 16,42 | 13,18 | 0,02 |
| 12 | 13 | 2 | - | 25,51 | -14,13 | 29,17 | 16,42 | 13,18 | 0,02 |

3)  Carga Leve

| Relatório de Barras - Caso Base Carga Leve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  |  |  | Tensão |  | Geração |  | Carga |  |  | Shunt de Barra |  |
| Número | Nome | Tipo | Área | Módulo [pu] | Ângulo [°] | MW | Mvar |  | MW | Mvar | Atual [pu] | Espec. Mvar |
| 1 | GERADOR-1 | 1 | 1 | 0,970 | 0,52 | 200,00 | -129,87 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | BARRA-2 | 0 | 1 | 0,991 | -1,27 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | BARRA-3 | 0 | 1 | 1,001 | -4,21 | 0,00 | 0,00 |  | 26,00 | 16,00 | -90,23 | -90,0 |
| 4 | BARRA-4 | 0 | 2 | 1,004 | -5,60 | 0,00 | 0,00 |  | 58,00 | 39,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | BARRA-5 | 0 | 2 | 1,007 | -4,85 | 0,00 | 0,00 |  | 16,00 | 11,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | BARRA-6 | 0 | 2 | 0,999 | -3,19 | 0,00 | 0,00 |  | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | BARRA-7 | 0 | 2 | 1,014 | -4,93 | 0,00 | 0,00 |  | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | BARRA-8 | 0 | 2 | 1,020 | -5,98 | 0,00 | 0,00 |  | 21,00 | 13,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | C.SINCRONO | 1 | 2 | 0,970 | -5,98 | 0,00 | -38,98 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10 | BARRA-10 | 0 | 1 | 0,975 | -6,78 | 0,00 | 0,00 |  | 23,00 | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | BARRA-11 | 0 | 1 | 0,994 | -6,72 | 0,00 | 0,00 |  | 22,00 | 15,00 | -29,67 | -30,0 |
| 12 | BARRA-12 | 0 | 1 | 1,008 | -6,04 | 0,00 | 0,00 |  | 56,00 | 31,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13 | BARRA-13 | 0 | 1 | 1,007 | -6,27 | 0,00 | 0,00 |  | 33,00 | 19,00 | -30,40 | -30,0 |
| 14 | BARRA-14 | 0 | 1 | 1,010 | -5,68 | 0,00 | 0,00 |  | 32,00 | 21,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15 | BARRA-15 | 0 | 1 | 1,010 | -4,78 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16 | GERADOR-2 | 2 | 2 | 0,970 | 0,00 | 108,01 | -53,38 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| Relatório de Linhas - Caso Base Carga Leve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA Barra | PARA Barra | Circuito | Tap | Fluxo |  | Potência | Corrente | Carregamento | Perdas |
| Número | Número | Número | pu | MW | Mvar | MVA | kA | Percentual | MW |
| 1 | 2 | 1 | 1,000 | 200,00 | -129,87 | 238,47 | 141,94 | 46,83 | 0,00 |
| 2 | 3 | 1 | - | 100,00 | -69,47 | 121,76 | 70,97 | 40,59 | 0,49 |
| 2 | 3 | 2 | - | 100,00 | -69,47 | 121,76 | 70,97 | 40,59 | 0,49 |
| 3 | 12 | 1 | - | 119,18 | -56,12 | 131,74 | 75,96 | 43,91 | 0,37 |
| 3 | 14 | 1 | 0,974 | 32,00 | 22,20 | 38,94 | 22,46 | 23,60 | 0,00 |
| 3 | 15 | 1 | - | 10,91 | -26,96 | 29,08 | 16,77 | 14,54 | 0,02 |
| 3 | 15 | 2 | - | 10,91 | -26,96 | 29,08 | 16,77 | 14,54 | 0,02 |
| 4 | 5 | 1 | - | -18,11 | -15,86 | 24,07 | 13,84 | 12,04 | 0,02 |
| 4 | 5 | 2 | - | -18,11 | -15,86 | 24,07 | 13,84 | 12,04 | 0,02 |
| 4 | 15 | 1 | 0,999 | -21,79 | -7,28 | 22,97 | 13,20 | 7,69 | 0,00 |
| 5 | 6 | 1 | - | -52,26 | 11,33 | 53,47 | 30,65 | 30,04 | 0,16 |
| 6 | 7 | 1 | - | 45,59 | -38,72 | 59,82 | 34,57 | 29,91 | 0,17 |
| 6 | 16 | 1 | 1,000 | -108,01 | 61,09 | 124,09 | 71,71 | 27,58 | 0,00 |
| 7 | 8 | 1 | - | 36,42 | -24,93 | 44,14 | 25,13 | 22,07 | 0,07 |
| 8 | 9 | 1 | 1,000 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 23,20 | 41,00 | 0,00 |
| 10 | 8 | 1 | 0,903 | -15,35 | 64,44 | 66,24 | 39,23 | 25,48 | 0,00 |
| 10 | 11 | 1 | - | -7,65 | -80,44 | 80,80 | 47,85 | 26,93 | 0,09 |
| 11 | 12 | 1 | - | -29,74 | -64,44 | 70,97 | 41,20 | 23,66 | 0,07 |
| 12 | 13 | 1 | - | 16,51 | -18,25 | 24,60 | 14,10 | 9,90 | 0,01 |
| 12 | 13 | 2 | - | 16,51 | -18,25 | 24,60 | 14,10 | 9,90 | 0,01 |