SISTEMA-TESTE BRASILEIRO DE 33 BARRAS

Na Figura abaixo é apresentado o diagrama unifilar do sistema-teste com 33 barras, também denominado de sistema Sul.  Este sistema foi elaborado a partir de dados extraídos da malha de 500kV da região Sul do Brasil, acoplado com um trecho em 230kV, formando um anel.  A escolha deste sistema se deve às suas características topológicas de um arranjo todo malhado que interliga as usinas da região, formando um sistema de transmissão robusto.

Tal sistema foi dividido em duas áreas geoelétricas A e B, interligadas por duas linhas de transmissão e um transformador, em pontos distintos da rede.  Cada área possui capacidade instalada de geração suficiente para atender a demanda total das suas cargas.  Porém, a capacidade de geração da área A está próxima de seu limite, enquanto que a área B possui um montante de geração maior que a da área A e o seu mercado consumidor é pequeno, acarretando numa folga de geração.  Por essa razão, o intercâmbio entre as áreas ocorre de B para área A.

Cabe salientar a respeito deste trecho do sistema brasileiro que, apenas esta região adotou como tensão base o valor de 525kV.  Nas demais regiões do país, a tensão base adotada foi de 500kV.  Na verdade, os equipamentos do sistema de 500kV são todos dimensionados para tensão nominal de 525kV. O que difere é o valor adotado como tensão base.  Esta diferença não deve ser confundida com o valor da tensão de operação, que em kV, é sempre a mesma.

No sistema-teste proposto, para facilitar, a tensão nominal de operação é igual a tensão base do sistema, correspondendo sempre a 500kV, sem qualquer conversão de base.  Os dados deste sistema encontram-se no Adendo III, e em seguida alguns resultados numéricos são mostrados.

Diagrama unifilar do sistema-teste brasileiro de 33 barras (STB-33)

ADENDO  III

A-3.   DADOS DO SISTEMA-TESTE DE 33 BARRAS  (STB-33)

Neste adendo apresentam-se dados e parâmetros elétricos do sistema-teste de 33 barras proposto.

A-3.1.   Dados de Barra

| Nº | Nome | Tipo | Tensão | Faixa |  | Área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Max | Min |  |
| 800 | Gov. Bento Munhoz | V | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 808 | Salto Caxias | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 810 | Salto Segredo | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 814 | Bateias | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 824 | Gov. Bento.Munhoz | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 1 |
| 839 | Cascavel | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 840 | Cascavel | PQ | 138 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 848 | Foz do Chopin | PQ | 138 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 856 | Segredo | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 895 | Bateias | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 1 |
| 896 | Cascavel do Oeste | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 897 | Salto Caxias | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 898 | Foz do Chopin | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 904 | Itá | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 915 | Machadinho | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 919 | Salto Osório | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 925 | Salto Santiago | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 933 | Areia | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 1 |
| 934 | Areia | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 938 | Blumenau | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 1 |
| 939 | Blumenau | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 955 | Campos Novos | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 1 |
| 959 | Curitiba | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 1 |
| 960 | Curitiba | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 964 | Caxias | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 1 |
| 965 | Caxias | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 976 | Gravataí | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 1 |
| 995 | Itá | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 1 |
| 1030 | Machadinho | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 1 |
| 1047 | Salto Osório | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 1060 | Salto Santiago | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 1210 | Gravataí-230 | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 2458 | Cascavel-230 | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Nº | Número de identificação da barra. |
| Nome | Nome de identificação da barra. |
| Tipo | Corresponde ao tipo de barra a ser representado nos dados de fluxo de potência, onde: Tipo V = Barra de referência ou swing Tipo PV = Barra de tensão regulada ou de geração Tipo PQ = Barra de carga |
| Tensão | Corresponde a tensão nominal de operação da barra, em kV. |
| Faixa | Faixa de tensão correspondente aos níveis máximos e mínimos de tensão que a barra pode operar em regime permanente, em pu. |
| Área | Número de identificação da área elétrica ou subsistema ao qual a barra pertence. |

A-3.2.   Dados de Linha

| ##### Seqüência Positiva e Negativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Seqüência Zero |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | Nome | V | Circ | R+ | X+ | B | CN | CE | R0 | X0 |
| 824 | 933 | G.B.Munhoz-Areia | 500 | 1 | 0,0100 | 0,1240 | 15,204 | 2182 | 2182 | 0,04 | 0,29 |
| 824 | 933 | G.B.Munhoz-Areia | 500 | 2 | 0,0100 | 0,1260 | 15,428 | 2182 | 2182 | 0,04 | 0,29 |
| 839 | 898 | Cascavel-F.Chopin | 230 | 1 | 1,1300 | 6,9900 | 12,617 | 189 | 318 | 4,88 | 19,51 |
| 839 | 1047 | Cascavel-S.Osório | 230 | 1 | 1,2200 | 7,6900 | 13,810 | 189 | 323 | 5,44 | 21,20 |
| 839 | 2458 | Cascavel-Cascavel Oeste | 230 | 1 | 0,2200 | 1,0900 | 1,8601 | 319 | 413 | 0,77 | 2,95 |
| 839 | 2458 | Cascavel-Cascavel Oeste | 230 | 2 | 0,1700 | 1,0300 | 2,0537 | 356 | 356 | 0,65 | 3,26 |
| 856 | 933 | Segredo-Areia | 500 | 1 | 0,0520 | 0,6540 | 80,493 | 2273 | 2273 | 0,29 | 1,68 |
| 856 | 1060 | Segredo-S.Santiago | 500 | 1 | 0,0560 | 0,6970 | 85,746 | 2182 | 2182 | 0,31 | 1,79 |
| 896 | 897 | Cascavel Oeste-S.Caxias | 500 | 1 | 0,0500 | 0,7300 | 78,060 | 1637 | 1637 | 0,50 | 1,90 |
| 898 | 1047 | F.Chopin-S.Osório | 230 | 1 | 0,1500 | 0,8900 | 1,6317 | 324 | 324 | 0,62 | 2,51 |
| 933 | 895 | Areia-Bateias | 500 | 1 | 0,2000 | 2,5500 | 312,72 | 2110 | 2110 | 2,77 | 10,53 |
| 933 | 955 | Areia-Campos Novos | 500 | 1 | 0,1620 | 2,0480 | 250,17 | 2110 | 2110 | 2,22 | 8,44 |
| 933 | 959 | Areia-Curitiba | 500 | 1 | 0,2000 | 2,6900 | 336,40 | 2182 | 2182 | 2,72 | 10,86 |
| 934 | 1047 | Areia-Salto Osório | 230 | 1 | 3,0450 | 15,738 | 27,123 | 319 | 319 | 15,21 | 44,43 |
| 934 | 1047 | Areia-Salto Osório | 230 | 2 | 3,0410 | 15,718 | 27,089 | 319 | 319 | 15,20 | 44,40 |
| 938 | 955 | Blumenau-C.Novos | 500 | 1 | 0,2556 | 2,9224 | 360,40 | 2037 | 2037 | 3,17 | 12,06 |
| 938 | 959 | Blumenau-Curitiba | 500 | 1 | 0,1270 | 1,6030 | 195,89 | 1266 | 1266 | 1,73 | 6,60 |
| 955 | 964 | Campos Novos-Caxias | 500 | 1 | 0,1877 | 2,3467 | 287,24 | 1688 | 1688 | 2,42 | 8,76 |
| 959 | 895 | Curitiba-Bateias | 500 | 1 | 0,0500 | 0,4400 | 47,580 | 2110 | 2110 | 0,47 | 1,80 |
| 964 | 976 | Caxias-Gravataí | 500 | 1 | 0,0733 | 0,9164 | 112,17 | 1688 | 1688 | 0,98 | 3,55 |
| 976 | 995 | Gravataí-Itá | 500 | 1 | 0,2820 | 3,8520 | 493,70 | 1688 | 1688 | 3,62 | 15,18 |
| 995 | 964 | Itá-Caxias | 500 | 1 | 0,1643 | 3,0339 | 354,88 | 2182 | 2182 | 3,04 | 11,54 |
| 995 | 1030 | Itá-Machadinho | 500 | 1 | 0,0730 | 0,9200 | 112,26 | 2182 | 2182 | 0,83 | 3,22 |
| 995 | 1060 | Itá-Salto Santiago | 500 | 1 | 0,1720 | 2,1700 | 265,16 | 2110 | 2110 | 2,35 | 8,94 |
| 1030 | 955 | Machadinho-C.Novos | 500 | 1 | 0,0470 | 0,5900 | 71,818 | 2182 | 2182 | 0,48 | 1,86 |
| 1060 | 897 | S.Santiago-S.Caxias | 500 | 1 | 0,0760 | 1,1710 | 124,58 | 2370 | 2681 | 0,80 | 3,04 |

| Impedância Mútua entre Linhas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linha 1 |  |  |  | Linha 2 |  |  |  | RM | XM |
| De | Para | N° | Tensão | De | Para | N° | Tensão |  |  |
| 934 | 1047 | 1 | 230 | 934 | 1047 | 2 | 230 | 11,82 | 20,94 |
| 824 | 933 | 1 | 500 | 824 | 933 | 2 | 500 | 0,04 | 0,08 |
| 839 | 2458 | 1 | 230 | 839 | 2458 | 2 | 230 | 3,43 | 5,81 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| De | Número de identificação da barra de origem. |
| Para | Número de identificação da barra de destino. |
| Nome | Nome de identificação do circuito. |
| V | Tensão nominal de operação do circuito, em kV. |
| Circ | Número de identificação do circuito. |
| R+ | Resistência equivalente de seqüência positiva do circuito, em %. |
| X+ | Reatância equivalente de seqüência positiva do circuito, em %. |
| B | Susceptância shunt total do circuito, em Mvar. |
| CN | Capacidade de carregamento do circuito em condições normais de operação, em MVA. |
| CE | Capacidade de carregamento do circuito em condições de emergência, em MVA. |
| R0 | Resistência equivalente de seqüência zero do circuito, em %. |
| X0 | Reatância equivalente de seqüência zero do circuito, em %. |
| Linha 1 | Primeira linha de transmissão ou circuito um no caso de circuitos paralelos. |
| Linha 2 | Segunda linha de transmissão ou circuito dois no caso de circuitos paralelos. |
| RM | Parte resistiva da impedância mútua (seqüência zero do circuito), em %. |
| XM | Parte reativa da impedância mútua (seqüência zero do circuito), em %. |

A-3.3.   Dados de Transformadores

| Seqüência Positiva e Negativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | Nome | Nº | RT | Pot | R+ | X+ | Tap min | Tap max | Pos | Tp | Cn | Ce |
| 895 | 814 | Bateias | 1 | 500/230 | 600 | 0,032 | 1,146 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 600 | 600 |
| 895 | 814 | Bateias | 2 | 500/230 | 600 | 0,030 | 1,1651 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 600 | 600 |
| 800 | 824 | G.B.Munhoz | 1 | 16/500 | 465 | 0,000 | 3,360 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 465 | 465 |
| 800 | 824 | G.B.Munhoz | 2 | 16/500 | 465 | 0,000 | 3,360 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 465 | 465 |
| 800 | 824 | G.B.Munhoz | 3 | 16/500 | 465 | 0,000 | 3,360 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 465 | 465 |
| 800 | 824 | G.B.Munhoz | 4 | 16/500 | 465 | 0,000 | 3,360 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 465 | 465 |
| 839 | 840 | Cascavel | 1 | 230/138 | 150 | 0,000 | 6,640 | 0,881 | 1,136 | 16 | V | 150 | 150 |
| 839 | 840 | Cascavel | 2 | 230/138 | 150 | 0,000 | 6,290 | 0,881 | 1,136 | 16 | V | 150 | 150 |
| 810 | 856 | Salto Segredo | 1 | 13,8/500 | 333 | 0,000 | 4,200 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 333 | 333 |
| 810 | 856 | Salto Segredo | 2 | 13,8/500 | 333 | 0,000 | 4,200 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 333 | 333 |
| 810 | 856 | Salto Segredo | 3 | 13,8/500 | 333 | 0,000 | 4,200 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 333 | 333 |
| 810 | 856 | Salto Segredo | 4 | 13,8/500 | 333 | 0,000 | 4,200 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 333 | 333 |
| 897 | 808 | Salto Caxias | 1 | 13,8/500 | 345 | 0,000 | 4,080 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 345 | 345 |
| 897 | 808 | Salto Caxias | 2 | 13,8/500 | 345 | 0,000 | 4,080 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 345 | 345 |
| 897 | 808 | Salto Caxias | 3 | 13,8/500 | 345 | 0,000 | 4,080 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 345 | 345 |
| 897 | 808 | Salto Caxias | 4 | 13,8/500 | 345 | 0,000 | 4,080 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 345 | 345 |
| 898 | 848 | Foz do Chopin | 1 | 230/138 | 150 | 0,000 | 6,360 | 0,881 | 1,136 | 16 | V | 150 | 150 |
| 933 | 934 | Areia | 1 | 500/230 | 672 | 0,031 | 1,207 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 938 | 939 | Blumenau | 1 | 500/230 | 672 | 0,031 | 1,150 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 938 | 939 | Blumenau | 2 | 500/230 | 672 | 0,032 | 1,163 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 938 | 939 | Blumenau | 3 | 500/230 | 672 | 0,000 | 1,277 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 672 |
| 959 | 960 | Curitiba | 1 | 500/230 | 672 | 0,032 | 1,163 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 959 | 960 | Curitiba | 2 | 500/230 | 672 | 0,031 | 1,166 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 964 | 965 | Caxias | 1 | 500/230 | 672 | 0,020 | 1,211 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 964 | 965 | Caxias | 2 | 500/230 | 672 | 0,020 | 1,233 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 904 | 995 | Itá | 1 | 16/500 | 305 | 0,050 | 4,615 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 305 | 305 |
| 904 | 995 | Itá | 2 | 16/500 | 305 | 0,050 | 4,615 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 305 | 305 |
| 904 | 995 | Itá | 3 | 16/500 | 305 | 0,050 | 4,615 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 305 | 305 |
| 904 | 995 | Itá | 4 | 16/500 | 305 | 0,050 | 4,615 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 305 | 305 |
| 904 | 995 | Itá | 5 | 16/500 | 305 | 0,050 | 4,615 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 305 | 305 |
| 915 | 1030 | Machadinho | 1 | 16/500 | 420 | 0,000 | 4,131 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 420 | 420 |
| 915 | 1030 | Machadinho | 2 | 16/500 | 420 | 0,000 | 4,131 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 420 | 420 |
| 915 | 1030 | Machadinho | 3 | 16/500 | 420 | 0,000 | 4,131 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 420 | 420 |
| 919 | 1047 | Salto Osório | 1 | 13,8/230 | 196 | 0,080 | 6,809 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 196 | 196 |
| 919 | 1047 | Salto Osório | 2 | 13,8/230 | 196 | 0,080 | 6,809 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 196 | 196 |
| 919 | 1047 | Salto Osório | 3 | 13,8/230 | 196 | 0,080 | 6,809 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 196 | 196 |
| 919 | 1047 | Salto Osório | 4 | 13,8/230 | 196 | 0,080 | 6,809 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 196 | 196 |
| 925 | 1060 | S.Santiago | 1 | 19/500 | 415 | 0,040 | 4,545 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 415 | 415 |
| 925 | 1060 | S.Santiago | 2 | 19/500 | 415 | 0,040 | 4,545 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 415 | 415 |
| 925 | 1060 | S.Santiago | 3 | 19/500 | 415 | 0,040 | 4,545 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 415 | 415 |
| 925 | 1060 | S.Santiago | 4 | 19/500 | 415 | 0,040 | 4,545 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 415 | 415 |
| 976 | 1210 | Gravataí | 1 | 500/230 | 672 | 0,030 | 1,219 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 976 | 1210 | Gravataí | 2 | 500/230 | 672 | 0,039 | 1,138 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 976 | 1210 | Gravataí | 3 | 500/230 | 672 | 0,036 | 1,217 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 896 | 2458 | Cascavel Oeste | 1 | 500/230 | 600 | 0,000 | 1,270 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 600 | 600 |

| Tabela das derivações de tapes dos transformadores |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Posições |  | 16 Posições |  | 19 Posições |  |
| Posição | Tape | Posição | Tape | Posição | Tape |
| 1 | 1,050 | 1 | 1,136 | 1 | 1,1000 |
| 2 | 1,025 | 2 | 1,119 | 2 | 1,0889 |
| 3 | 1,000 | 3 | 1,102 | 3 | 1,0778 |
| 4 | 0,975 | 4 | 1,085 | 4 | 1,0667 |
| 5 | 0,950 | 5 | 1,068 | 5 | 1,0555 |
|  |  | 6 | 1,051 | 6 | 1,0444 |
|  |  | 7 | 1,034 | 7 | 1,0333 |
|  |  | 8 | 1,017 | 8 | 1,0222 |
|  |  | 9 | 1,000 | 9 | 1,0111 |
|  |  | 10 | 0,983 | 10 | 1,0000 |
|  |  | 11 | 0,966 | 11 | 0,9889 |
|  |  | 12 | 0,949 | 12 | 0,9778 |
|  |  | 13 | 0,932 | 13 | 0,9667 |
|  |  | 14 | 0,915 | 14 | 0,9556 |
|  |  | 15 | 0,898 | 15 | 0,9444 |
|  |  | 16 | 0,881 | 16 | 0,9333 |
|  |  |  |  | 17 | 0,9222 |
|  |  |  |  | 18 | 0,9111 |
|  |  |  |  | 19 | 0,9000 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| De | Número de identificação da barra de origem. |
| Para | Número de identificação da barra de destino. |
| Nome | Nome de identificação da unidade transformadora. |
| Nº | Número de identificação da unidade transformadora. |
| RT | Relação de transformação da unidade transformadora, em kV. |
| Pot | Potência nominal da unidade transformadora, em MVA. |
| R+ | Resistência equivalente de seqüência positiva da unidade transformadora, em %. |
| X+ | Reatância equivalente de seqüência positiva da unidade transformadora, em %. |
| Tap Min | Valor mínimo que o tape da unidade transformadora pode assumir para transformadores com variação automática de tape, em pu. |
| Tap Max | Valor máximo que o tape da unidade transformadora pode assumir para transformadores com variação automática de tape, em pu. |
| Pos | Número de posições entre tape mínimo e tape máximo. |
| Tp | Tipo de transformador, onde: F = tape fixo e V = tape variável em carga. |
| Cn | Capacidade máxima de transformação em condições normais de operação, em MVA. |
| Ce | Capacidade máxima de transformação em condições de emergência, em MVA. |
| Posição | Número da posição do tape. |
| Tape | Valor do tape, em pu. |

A-3.4.   Dados dos Transformadores para Representação em Estudo de Curto-Circuito

Nos estudos de curto-circuito, os transformadores de três enrolamentos são modelados através de um circuito “Y”.  Cria-se um nó fictício que representa o nó do meio, que servirá para efetivar a ligação à terra no modelo “Estrela Aterrada – Estrela Aterrada – Delta”.  Os transformadores elevadores de usina são modelados através de ligação em “Delta – Estrela-Aterrada”.

Barras fictícias – ponto do meio de transformadores de três enrolamentos.

| Transformador: Bateias 500/230kV |  |  | Transformador: Curitiba 500/230kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  | Nº | Nome |
| 9895 | T#BT 500230A |  | 9959 | T#CB 500230A |
| 9896 | T#BT 500230B |  | 9960 | T#CB 500230B |

| Transformador: Blumenau 500/230kV |  |  | Transformador: Gravataí 500/230kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  | Nº | Nome |
| 9938 | T#BL 500230A |  | 9976 | T#GR 500230A |
| 9939 | T#BL 500230B |  | 9977 | T#GR 500230B |
| 9940 | T#BL 500230C |  | 9978 | T#GR 500230C |

| Transformador: Areia 500/230kV |  |  | Transformador: Cascavel Oeste 500/230kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  | Nº | Nome |
| 9933 | T#AR 500230A |  | 9897 | T#CL 500230A |

| Transformador: Caxias 500/230kV |  |  | Transformador: Cascavel 230/138kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  | Nº | Nome |
| 9964 | T#CA 500230A |  | 9839 | T#CV 230138A |
| 9965 | T#CA 500230B |  | 9840 | T#CV 230138B |

| Transformador: F. Chopin 230/138kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  |  |
| 9898 | T#FC 230138A |  |  |

Ligação dos transformadores de três enrolamentos às barras fictícias – Modelo Y.

(Ligação em Estrela Aterrada – Estrela Aterrada).

| Transformador: Bateias 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Bateias 500/230kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9895 | 895 | 0,0 | 1,37 | 0,0 | 1,37 |  | 9896 | 895 | 0,0 | 1,37 | 0,0 | 1,37 |
| 9895 | 814 | 0,0 | - 0,11 | 0,0 | - 0,11 |  | 9896 | 814 | 0,0 | - 0,11 | 0,0 | - 0,11 |
| 9895 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,10 |  | 9896 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,10 |

| Transformador: Blumenau 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Blumenau 500/230kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9938 | 938 | 0,0 | 0,46 | 0,0 | 0,46 |  | 9939 | 938 | 0,0 | 0,47 | 0,0 | 0,47 |
| 9938 | 939 | 0,0 | 0,81 | 0,0 | 0,81 |  | 9939 | 939 | 0,0 | 0,81 | 0,0 | 0,81 |
| 9938 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,47 |  | 9939 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,47 |

| Transformador: Blumenau 500/230kV Tr-3 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Areia 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9940 | 938 | 0,0 | 0,46 | 0,0 | 0,46 |  | 9933 | 933 | 0,0 | 0,37 | 0,0 | 0,37 |
| 9940 | 939 | 0,0 | 0,81 | 0,0 | 0,81 |  | 9933 | 934 | 0,0 | 0,89 | 0,0 | 0,89 |
| 9940 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,47 |  | 9933 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,39 |

| Transformador: Caxias 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Caxias 500/230kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9964 | 964 | 0,0 | 1,15 | 0,0 | 1,15 |  | 9965 | 964 | 0,0 | 1,17 | 0,0 | 1,17 |
| 9964 | 965 | 0,0 | 0,06 | 0,0 | 0,06 |  | 9965 | 965 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,07 |
| 9964 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,54 |  | 9965 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,67 |

| Transformador: Gravataí 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Gravataí 500/230kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9976 | 976 | 0,0 | 1,47 | 0,0 | 1,47 |  | 9977 | 976 | 0,0 | 0,12 | 0,0 | 0,12 |
| 9976 | 1210 | 0,0 | - 0,12 | 0,0 | - 0,12 |  | 9977 | 1210 | 0,0 | 1,13 | 0,0 | 1,13 |
| 9976 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 7,64 |  | 9977 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,40 |

| Transformador: Gravataí 500/230kV Tr-3 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Casc. do Oeste 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9978 | 976 | 0,0 | 1,70 | 0,0 | 1,70 |  | 9897 | 896 | 0,0 | 1,39 | 0,0 | 1,39 |
| 9978 | 1210 | 0,0 | - 0,36 | 0,0 | - 0,36 |  | 9897 | 2458 | 0,0 | - 0,12 | 0,0 | - 0,12 |
| 9978 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,37 |  | 9897 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,09 |

| Transformador: Curitiba 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Curitiba 500/230kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9959 | 959 | 0,0 | 0,46 | 0,0 | 0,46 |  | 9960 | 959 | 0,0 | 0,46 | 0,0 | 0,46 |
| 9959 | 960 | 0,0 | 0,83 | 0,0 | 0,83 |  | 9960 | 960 | 0,0 | 0,82 | 0,0 | 0,82 |
| 9959 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,46 |  | 9960 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,45 |

| Transformador: Cascavel 230/138kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Cascavel 230/138kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9839 | 839 | 0,0 | 6,31 | 0,0 | 6,31 |  | 9840 | 839 | 0,0 | 6,79 | 0,0 | 6,79 |
| 9839 | 840 | 0,0 | 0,33 | 0,0 | 0,33 |  | 9840 | 840 | 0,0 | - 0,09 | 0,0 | - 0,09 |
| 9839 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 39,56 |  | 9840 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 43,32 |

| Transformador: F. do Chopin 230/138kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  |  |
| 9898 | 898 | 0,0 | 5,51 | 0,0 | 5,51 |  |  |
| 9898 | 848 | 0,0 | 0,85 | 0,0 | 0,85 |  |  |
| 9898 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 40,40 |  |  |

Ligação dos transformadores elevadores – Circuitos tipo gerador.

(Ligação em Delta-Estrela Aterrada).

| Transformador: UHE G.B. Munhoz 16/500kV |  |  |  |  |  |  | Transformador: UHE Segredo 13,8/500kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 824 | 800 | 0,0 | 1,68 | 0,0 | 1,68 |  | 856 | 810 | 0,0 | 1,05 | 0,0 | 1,05 |
| 0 | 824 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,68 |  | 0 | 856 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,05 |

| Transformador: UHE S.Caxias 13,8/500kV |  |  |  |  |  |  | Transformador: UHE Itá 16/500kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 897 | 808 | 0,0 | 1,02 | 0,0 | 1,02 |  | 995 | 904 | 0,0 | 1,1538 | 0,0 | 1,1538 |
| 0 | 897 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,02 |  | 0 | 995 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,1538 |

| Transformador: UHE Machadinho 16/500kV |  |  |  |  |  |  | Transformador: UHE S.Osório 13,8/230kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 1030 | 915 | 0,0 | 2,0655 | 0,0 | 2,0655 |  | 1047 | 919 | 0,0 | 1,7022 | 0,0 | 1,7022 |
| 0 | 1030 | 999999 | 999999 | 0,0 | 2,0655 |  | 0 | 1047 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,7022 |

| Transformador: UHE S.Santiago 19/500kV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  |  |
| 1060 | 925 | 0,0 | 1,515 | 0,0 | 1,515 |  |  |
| 0 | 1060 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,515 |  |  |

Ligação dos geradores à referência (Terra) representada pela barra número 0 (zero).

| Gerador: UHE Gov. Bento Munhoz |  |  |  |  |  |  | Gerador: UHE Salto Caxias |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 0 | 800 | 0,0 | 1,445 | 999999 | 999999 |  | 0 | 808 | 0,0 | 1,7175 | 999999 | 999999 |

| Gerador: UHE Salto Segredo |  |  |  |  |  |  | Gerador: UHE Itá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 0 | 810 | 0,0 | 1,3525 | 999999 | 999999 |  | 0 | 904 | 0,0 | 1,572 | 999999 | 999999 |

| Gerador: UHE Machadinho |  |  |  |  |  |  | Gerador: UHE Salto Osório |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 0 | 915 | 0,0 | 1,6733 | 999999 | 999999 |  | 0 | 919 | 0,0 | 3,0875 | 999999 | 999999 |

| Gerador: UHE Salto Santiago |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  |  |
| 0 | 925 | 0,0 | 1,4275 | 999999 | 999999 |  |  |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Nº | Número da barra fictícia para ligação dos transformadores de três enrolamentos no modelo T. |
| Nome | Nome da barra fictícia. |
| De | Número de identificação da barra de origem. |
| Para | Número de identificação da barra de destino. |
| R1 | Resistência equivalente de seqüência positiva, em %. |
| X1 | Reatância equivalente de seqüência positiva, em %. |
| R0 | Resistência equivalente de seqüência zero, em %. |
| X0 | Reatância equivalente de seqüência zero, em %. |

| Observações |  |
| --- | --- |
| (i) | O valor 999999 corresponde a circuito aberto, ou seja, um valor extremamente alto. |
| (ii) | Os valores das reatâncias de seqüência positiva e zero estão referenciados para posição do tape igual a 1 pu. |

A-3.5.   Dados de Carga

| Barra | Nome | Tensão | Carga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MW | Mvar |
| 814 | Bateias | 230 | 680 | 130 |
| 960 | Curitiba | 230 | 790 | 330 |
| 939 | Blumenau | 230 | 940 | 50 |
| 965 | Caxias | 230 | 700 | 49 |
| 1210 | Gravataí | 230 | 1100 | 400 |
| 934 | Areia | 230 | 235 | 57 |
| 2458 | Cascavel do Oeste | 230 | 400 | 125 |
| 840 | Cascavel | 138 | 150 | 32 |
| 848 | Foz do Chopin | 138 | 90 | 17 |
| Total |  |  | 5 085 | 1 190 |

A-3.6.   Dados de Equipamentos de Controle de Tensão

| Capacitores Shunt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Tensão | Nº | Potência | Total | Disjuntor |
| 1210 | Gravataí | 230 | 4 | 100 | 400 | Sim |
| 939 | Blumenau | 230 | 2 | 125 | 250 | Não |
| 959 | Curitiba | 500 | 1 | 100 | 100 | Não |
| Total |  |  | 7 |  | 750 |  |

| Reatores Shunt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Tensão | Nº | Potência | Total | Disjuntor |
| 995 | Itá | 500 | 1 | 150 | 150 | Sim |
| 955 | Campos Novos | 500 | 1 | 100 | 100 | Não |
| 976 | Gravataí | 500 | 1 | 150 | 150 | Não |
| 964 | Caxias | 500 | 1 | 150 | 150 | Sim |
| 938 | Blumenau | 500 | 1 | 150 | 150 | Não |
| 959 | Curitiba | 500 | 1 | 150 | 150 | Sim |
| 839 | Cascavel | 230 | 2 | 15 | 30 | Não |
| Total |  |  | 8 |  | 880 |  |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Barra | Número de identificação da barra que o equipamento está conectado. |
| Nome | Nome de identificação da barra que o equipamento está conectado. |
| Tensão | Tensão nominal do equipamento, em kV |
| Nº | Quantidade de equipamentos. |
| Potência | Potência nominal gerada por equipamento, em Mvar. |
| Total | Potência total gerada, em Mvar. |
| Disjuntor | Indica a existência ou não de disjuntor para chaveamento do equipamento, ou seja, se o equipamento é manobrável através de disjuntor. |

A-3.7.   Dados de Máquinas

| Geração de Potência Ativa (MW) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Nº de Máquinas | Geração Máxima por Máquina | Geração Máxima Total |
| 800 | G.B.Munhoz | 4 | 418,5 | 1674 |
| 808 | Salto Caxias | 4 | 310 | 1240 |
| 810 | Salto Segredo | 4 | 315 | 1260 |
| 904 | Itá | 5 | 170 | 1450 |
| 915 | Machadinho | 3 | 260 | 1140 |
| 919 | Salto Osório | 4 | 120 | 728 |
| 925 | Salto Santiago | 4 | 220 | 1420 |
|  | Total | 28 |  | 8 912 |

| Geração e Absorção de Reativos das Máquinas (Mvar) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Nº de Máquinas | Absorção |  | Geração |  |
|  |  |  | Por Máquina | Total | Por Máquina | Total |
| 800 | G.B.Munhoz | 4 | 200 | 800 | 200 | 800 |
| 808 | Salto Caxias | 4 | 150 | 600 | 150 | 600 |
| 810 | Salto Segredo | 4 | 100 | 400 | 133 | 532 |
| 904 | Itá | 5 | 95 | 475 | 95 | 475 |
| 915 | Machadinho | 3 | 172 | 516 | 155 | 465 |
| 919 | Salto Osório | 4 | 37 | 148 | 55 | 220 |
| 925 | Salto Santiago | 4 | 110 | 440 | 105 | 420 |
|  | Total | 28 |  | 3 379 |  | 3 512 |

A-3.8.   Modelo e Dados de Geradores

Nota: O modelo de gerador utilizado foi o MD02 do programa ANATEM para pólos salientes que utiliza um enrolamento de campo e dois enrolamentos amortecedores, sendo um no eixo direto e outro no eixo em quadratura.

| Bar | Nome | Nº | Xd | Xq | X’d | X’’d | Xl | T’d | T’’d | T’’q | H | P | Ra | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | G.B.M | 4 | 91,89 | 68,63 | 30,25 | 24,22 | 16,13 | 7,92 | 0,06 | 0,09 | 4,439 | 419 | 0 | H |
| 808 | S.Caxias | 4 | 87,85 | 56,61 | 24,51 | 19,86 | 10,35 | 7,59 | 0,07 | 0,17 | 4,071 | 333 | 0 | H |
| 810 | S. Segredo | 4 | 87,85 | 56,61 | 24,51 | 19,86 | 10,35 | 7,59 | 0,07 | 0,17 | 4,071 | 333 | 0 | H |
| 904 | Itá | 5 | 110,0 | 73,0 | 31,0 | 24,0 | 16,0 | 6,90 | 0,043 | 0,040 | 4,349 | 305 | 0,42 | H |
| 915 | Machadinho | 3 | 100,0 | 75,0 | 32,0 | 26,0 | 22,0 | 6,0 | 0,09 | 0,09 | 4,844 | 418,5 | 0 | H |
| 919 | S.Osório | 4 | 119,9 | 59,96 | 30,94 | 25,48 | 10,92 | 8,27 | 0,050 | 0,070 | 3,620 | 182 | 0 | H |
| 925 | S.Santiago | 4 | 91,79 | 62,25 | 31,65 | 23,21 | 18,86 | 10,0 | 0,040 | 0,130 | 3,873 | 369,8 | 0 | H |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Bar | Número de identificação da barra onde está ligada a unidade geradora. |
| Nome | Número da unidade geradora. |
| Nº | Número de unidades geradoras da usina. |
| Xd | Reatância síncrona de eixo direto por máquina, em %. |
| Xq | Reatância síncrona de eixo em quadratura por máquina, em %. |
| X’d | Reatância transitória de eixo direto por máquina, em %. |
| X’’d | Reatância subtransitória de eixo direto por máquina, em %. |
| Xl | Reatância de dispersão da armadura por máquina, em %. |
| T’d | Constante de tempo transitória de eixo direto em circuito aberto, em segundos. |
| T’’d | Constante de tempo subtransitória de eixo direto em circuito aberto, em segundos. |
| T’’q | Constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura em circuito aberto, em segundos. |
| H | Constante de inércia, em segundos. Representa a relação entre a energia cinética armazenada no grupo turbina-gerador, à velocidade síncrona, e a potência aparente nominal da máquina. |
| P | Potência aparente nominal da unidade geradora, em MVA, usada como base para os parâmetros. |
| Ra | Resistência do enrolamento de armadura, em %. |
| T | Tipo de fonte de energia da usina: H= Hidráulica e T=Térmica |

| Curva de Saturação |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm | Máq | Tipo | Y1 | Y2 | X1 |
| 700 | Gov. Bento Munhoz | 2 | 0,0220 | 7,874 | 0,8 |
| 702 | Salto Caxias | 2 | 0,0147 | 7,098 | 0,8 |
| 702 | Salto Segredo | 2 | 0,0147 | 7,098 | 0,8 |
| 808 | Itá | 2 | 0,02707 | 7,05981 | 0,8 |
| 815 | Machadinho | 2 | 0,022924 | 8,392149 | 0,8 |
| 805 | Salto Osório | 2 | 0,0490 | 6,640 | 0,8 |
| 807 | Salto Santiago | 2 | 0,0460 | 6,300 | 0,8 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Núm | Número de identificação da curva de saturação da máquina usado no arquivo de dados. |
| Máq | Nome da unidade geradora. |
| Tipo | Indica o tipo de equação usada para curva de saturação. Tipo 2 corresponde a uma exponencial (ver figura abaixo). |
| Y1 | Valor do parâmetro A, em pu. |
| Y2 | Valor do parâmetro B, em pu. |
| X1 | Valor do parâmetro C, em pu. |

Equação e curva de saturação

| Observações |  |
| --- | --- |
| (i) | Os valores em por cento (%) corresponde ao valor em pu multiplicado por 100. |
| (ii) | Os parâmetros estão referenciados a potência base do sistema, igual a 100 MVA, e a tensão nominal. |
| (iii) | Todas as linhas de transmissão suportam uma sobrecarga de até 10% por um tempo máximo de 60 minutos. Este valor corresponde ao limite de curta duração que é determinado pela capacidade física do equipamento e de seus respectivos acessórios na condução de corrente. |
| (iv) | Todas as linhas de transmissão são do tipo aérea. |
| (v) | Os transformadores elevadores das usinas estão ligados em Delta no lado de baixa (usina) e Estrela Aterrada no lado de alta tensão (linha). |
| (vi) | As reatâncias dos transformadores correspondem ao valor de XPS para representação em fluxo de potência. |
| (vii) | As variações de tensão nas barras provocadas por chaveamento de reatores ou capacitores não deverão exceder a 10% do limite superior. |

A-3.9.   Modelo de Controladores para Estudos Dinâmicos

Os diagramas de blocos dos controladores para modelagem dinâmica estão disponíveis na página, na opção controladores (sistemas-teste 33, 65 e 107 barras).  Estes parâmetros são referentes aos controladores do sistema elétrico brasileiro, constante da base de dados dinâmicos do ONS referente a maio de 2006, envolvendo:

- Regulador de Tensão, Excitatriz e limitadores associados (sub e sobre-excitação, limitador Volt/Hertz, limitador de corrente de armadura, etc.);

- Regulador de velocidade, Turbina e limites associados;

- PSS e limites associados;

- Diagramas de blocos, no domínio da freqüência, através de suas funções de transferência das malhas de controle correspondentes;

- Parâmetros associados, valores e faixas de ajuste.

*  *  *

PONTOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA-TESTE PROPOSTO

São apresentados alguns pontos de operação ou resultados numéricos do Sistema-Teste de 33 Barras, obtidos em condição de regime permanente (fluxo de potência), com a rede completa e utilizando-se a ferramenta computacional ANAREDE desenvolvida pelo CEPEL.

1)  Caso Base

| Relatório de Barras - Caso Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  |  |  | Tensão |  | Geração |  | Carga |  | Shunt de Barra |  |
| Número | Nome | Tipo | Área | Módulo [pu] | Ângulo [°] | MW | Mvar | MW | Mvar | Atual [pu] | Espec. Mvar |
| 800 | GBMUNHOZ-3GR | 2 | 1 | 1,010 | 0,00 | 918,39 | -49,16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | SCAXIAS--4GR | 1 | 2 | 1,020 | 11,03 | 1.000,00 | 40,92 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | SSEGREDO-4GR | 1 | 2 | 1,010 | 4,92 | 1.000,00 | -234,81 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | BATEIAS--230 | 0 | 1 | 1,002 | -20,74 | 0,00 | 0,00 | 680,0 | 130,0 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | GBMUNHOZ-500 | 0 | 1 | 1,045 | -5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | CASCAVEL-230 | 0 | 2 | 1,004 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | CASCAVEL-138 | 0 | 2 | 0,951 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 150,0 | 32,0 | 0,00 | 0,00 |
| 848 | FCHOPIM--138 | 0 | 2 | 0,970 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 17,0 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | SEGREDO--500 | 0 | 2 | 1,040 | -0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 895 | BATEIAS--500 | 0 | 1 | 1,022 | -18,58 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 896 | CASCAVELO500 | 0 | 2 | 1,036 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 897 | SCAXIAS--500 | 0 | 2 | 1,045 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 898 | FCHOPIM--230 | 0 | 2 | 1,025 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | ITA------3GR | 1 | 1 | 1,010 | -7,16 | 400,00 | -390,38 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | MACHADIN-1GR | 1 | 1 | 1,020 | -2,62 | 400,00 | -108,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 919 | SOSOR1A4-4GR | 1 | 2 | 1,020 | 15,57 | 700,00 | 114,27 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | SSANTIAG-3GR | 1 | 2 | 1,020 | 7,62 | 800,00 | 2,15 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 933 | AREIA----500 | 0 | 1 | 1,045 | -6,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 934 | AREIA----230 | 0 | 2 | 1,003 | -5,50 | 0,00 | 0,00 | 235,0 | 57,0 | 0,00 | 0,00 |
| 938 | BLUMENAU-500 | 0 | 1 | 1,053 | -22,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 939 | BLUMENAU-230 | 0 | 1 | 1,002 | -24,00 | 0,00 | 0,00 | 940,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 |
| 955 | CNOVOS---500 | 0 | 1 | 1,082 | -12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 959 | CURITIBA-500 | 0 | 1 | 1,024 | -19,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | CURITIBA-230 | 0 | 1 | 1,002 | -21,67 | 0,00 | 0,00 | 790,0 | 330,0 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | CAXIAS---500 | 0 | 1 | 1,076 | -19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 965 | CAXIAS---230 | 0 | 1 | 1,004 | -22,03 | 0,00 | 0,00 | 700,0 | 49,0 | 0,00 | 0,00 |
| 976 | GRAVATAI-500 | 0 | 1 | 1,056 | -22,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 995 | ITA------500 | 0 | 1 | 1,071 | -10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1030 | MACHADIN-500 | 0 | 1 | 1,076 | -11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1047 | SOSORIO--230 | 0 | 2 | 1,031 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1060 | SSANTIAG-500 | 0 | 2 | 1,050 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | GRAVATAI-230 | 0 | 2 | 1,005 | -24,44 | 0,00 | 0,00 | 1.100,0 | 400,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2458 | CASCAVEL-230 | 0 | 2 | 1,004 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 400,0 | 125,0 | 0,00 | 0,00 |

| Relatório de Linhas - Caso Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA Barra | PARA Barra | Circuito | Tap | Fluxo |  | Potência | Corrente | Carregamento | Perdas |
| Número | Número | Número | pu | MW | Mvar | MVA | kA | Percentual | MW |
| 814 | 895 | 1 | 0,988 | -342,87 | -65,17 | 349,01 | 201,21 | 58,70 | 0,38 |
| 814 | 895 | 2 | 0,988 | -337,13 | -64,83 | 343,31 | 197,92 | 57,74 | 0,34 |
| 824 | 800 | 1 | 1,024 | -918,39 | 142,03 | 929,30 | 513,41 | 55,45 | 0,00 |
| 824 | 933 | 1 | - | 462,80 | -71,75 | 468,33 | 258,74 | 21,46 | 0,20 |
| 824 | 933 | 2 | - | 455,58 | -70,29 | 460,97 | 254,67 | 21,13 | 0,19 |
| 839 | 840 | 1 | 1,043 | 72,97 | 19,66 | 75,57 | 43,45 | 50,38 | 0,00 |
| 839 | 840 | 2 | 1,043 | 77,03 | 20,75 | 79,78 | 45,86 | 53,18 | 0,00 |
| 839 | 898 | 1 | - | -129,82 | -9,72 | 130,19 | 74,84 | 69,83 | 1,89 |
| 839 | 1047 | 1 | - | -143,42 | -11,81 | 143,90 | 82,73 | 77,52 | 2,49 |
| 839 | 2458 | 1 | - | 59,52 | -10,22 | 60,40 | 34,72 | 18,93 | 0,08 |
| 839 | 2458 | 2 | - | 63,72 | -8,66 | 64,30 | 36,97 | 18,06 | 0,07 |
| 856 | 810 | 1 | 1,000 | -1.000,00 | 343,42 | 1.057,33 | 587,18 | 83,91 | 0,00 |
| 856 | 933 | 1 | - | 1.497,61 | -185,19 | 1.509,02 | 838,03 | 66,39 | 10,89 |
| 856 | 1060 | 1 | - | -497,61 | -158,23 | 522,16 | 289,98 | 23,93 | 1,35 |
| 896 | 897 | 1 | - | -276,91 | -152,57 | 316,16 | 176,19 | 19,31 | 0,41 |
| 897 | 808 | 1 | 1,024 | -1.000,00 | 57,29 | 1.001,64 | 553,23 | 74,53 | 0,00 |
| 898 | 848 | 1 | 1,043 | 90,00 | 22,67 | 92,81 | 52,27 | 61,87 | 0,00 |
| 898 | 1047 | 1 | - | -221,71 | -31,08 | 223,88 | 126,09 | 69,43 | 0,71 |
| 933 | 895 | 1 | - | 920,29 | -48,96 | 921,59 | 508,99 | 43,68 | 15,77 |
| 933 | 955 | 1 | - | 653,66 | -334,74 | 734,38 | 405,60 | 34,80 | 6,92 |
| 933 | 959 | 1 | - | 910,56 | -62,85 | 912,72 | 504,09 | 41,83 | 15,44 |
| 934 | 933 | 1 | 0,970 | 79,84 | -96,65 | 125,36 | 72,13 | 18,85 | 0,05 |
| 934 | 1047 | 1 | - | -157,32 | 19,79 | 158,56 | 91,23 | 51,82 | 7,82 |
| 934 | 1047 | 2 | - | -157,52 | 19,85 | 158,76 | 91,35 | 51,89 | 7,83 |
| 938 | 955 | 1 | - | -614,90 | -201,88 | 647,19 | 354,86 | 31,77 | 8,72 |
| 938 | 959 | 1 | - | -325,70 | 119,87 | 347,05 | 190,29 | 35,52 | 1,81 |
| 939 | 938 | 1 | 0,955 | -325,45 | -14,63 | 325,78 | 187,64 | 48,63 | 0,30 |
| 939 | 938 | 2 | 0,955 | -321,82 | -14,29 | 322,13 | 185,54 | 48,08 | 0,30 |
| 939 | 938 | 3 | 0,955 | -292,73 | -21,08 | 293,49 | 169,04 | 43,81 | 0,00 |
| 955 | 964 | 1 | - | 598,39 | -152,46 | 617,51 | 329,50 | 36,58 | 5,74 |
| 959 | 895 | 1 | - | -223,54 | 25,12 | 224,95 | 126,90 | 11,15 | 0,25 |
| 960 | 959 | 1 | 1,000 | -395,58 | -165,03 | 428,62 | 247,09 | 65,15 | 0,59 |
| 960 | 959 | 2 | 1,000 | -394,42 | -164,97 | 427,53 | 246,46 | 64,98 | 0,56 |
| 964 | 976 | 1 | - | 510,62 | 136,44 | 528,54 | 283,58 | 33,33 | 1,91 |
| 965 | 964 | 1 | 0,937 | -353,15 | -24,67 | 354,01 | 203,55 | 52,89 | 0,22 |
| 965 | 964 | 2 | 0,937 | -346,85 | -24,33 | 347,70 | 199,92 | 51,94 | 0,21 |
| 976 | 995 | 1 | - | -592,78 | -210,24 | 628,96 | 343,79 | 38,07 | 8,99 |
| 995 | 904 | 1 | 1,000 | -399,62 | 437,49 | 592,53 | 319,50 | 36,46 | 0,38 |
| 995 | 964 | 1 | - | 623,98 | -204,37 | 656,60 | 354,04 | 30,09 | 5,58 |
| 995 | 1030 | 1 | - | 176,94 | -138,45 | 224,67 | 121,15 | 10,30 | 0,23 |
| 995 | 1060 | 1 | - | -1.003,07 | 130,72 | 1.011,55 | 545,44 | 49,46 | 16,29 |
| 1030 | 915 | 1 | 1,000 | -400,00 | 176,16 | 437,07 | 234,52 | 34,85 | 0,00 |
| 1030 | 955 | 1 | - | 576,71 | -188,23 | 606,65 | 325,51 | 27,80 | 1,44 |
| 1047 | 919 | 1 | 1,025 | -698,83 | -31,97 | 699,56 | 391,67 | 90,01 | 1,17 |
| 1060 | 897 | 1 | - | -719,02 | 50,98 | 720,82 | 396,23 | 30,99 | 3,66 |
| 1060 | 925 | 1 | 1,024 | -799,30 | 91,05 | 804,47 | 442,21 | 57,38 | 0,70 |
| 1210 | 976 | 1 | 0,967 | -357,38 | -131,98 | 380,97 | 218,94 | 57,64 | 0,40 |
| 1210 | 976 | 2 | 0,967 | -384,05 | -137,63 | 407,97 | 234,46 | 61,72 | 0,60 |
| 1210 | 976 | 3 | 0,967 | -358,57 | -130,40 | 381,54 | 219,27 | 57,72 | 0,49 |
| 2458 | 896 | 1 | 0,986 | -276,91 | -140,74 | 310,62 | 178,63 | 52,69 | 0,00 |

2)  Caso com Carga Majorada (Estudo de Contingências)

| Relatório de Barras - Caso Estudo de Contingências |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  |  |  | Tensão |  | Geração |  | Carga |  | Shunt de Barra |  |
| Número | Nome | Tipo | Área | Módulo [pu] | Ângulo [°] | MW | Mvar | MW | Mvar | Atual [pu] | Espec. Mvar |
| 800 | GBMUNHOZ-3GR | 2 | 1 | 1,049 | 0,00 | 1.207,44 | 228,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 808 | SCAXIAS--4GR | 1 | 2 | 1,045 | 11,02 | 1.150,00 | 91,90 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 810 | SSEGREDO-4GR | 1 | 2 | 1,045 | 4,66 | 1.200,00 | -68,56 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 814 | BATEIAS--230 | 0 | 1 | 0,999 | -24,28 | 0,00 | 0,00 | 735,4 | 191,00 | 0,0 | 0,0 |
| 824 | GBMUNHOZ-525 | 0 | 1 | 1,058 | -7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 839 | CASCAVEL-230 | 0 | 2 | 1,001 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 840 | CASCAVEL-138 | 0 | 2 | 0,995 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 159,0 | 36,00 | 0,0 | 0,0 |
| 848 | FCHOPIM--138 | 0 | 2 | 1,007 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 94,0 | 18,00 | 0,0 | 0,0 |
| 856 | SEGREDO--525 | 0 | 2 | 1,059 | -1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 895 | BATEIAS--525 | 0 | 1 | 1,005 | -21,85 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 896 | CASCAVELO525 | 0 | 2 | 1,058 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 897 | SCAXIAS--525 | 0 | 2 | 1,067 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 898 | FCHOPIM--230 | 0 | 2 | 1,023 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 904 | ITA------3GR | 1 | 1 | 1,045 | -12,18 | 270,00 | -253,18 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 915 | MACHADIN-1GR | 1 | 1 | 1,049 | -8,98 | 300,00 | -74,65 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 919 | SOSOR1A4-4GR | 1 | 2 | 1,020 | 14,55 | 700,00 | 124,89 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 925 | SSANTIAG-3GR | 1 | 2 | 1,045 | 7,41 | 950,00 | 65,98 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 933 | AREIA----525 | 0 | 1 | 1,056 | -7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 934 | AREIA----230 | 0 | 2 | 0,999 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 237,0 | 59,00 | 0,0 | 0,0 |
| 938 | BLUMENAU-525 | 0 | 1 | 1,036 | -26,87 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 939 | BLUMENAU-230 | 0 | 1 | 0,999 | -29,32 | 0,00 | 0,00 | 1.149,0 | 53,06 | 0,0 | 0,0 |
| 955 | CNOVOS---525 | 0 | 1 | 1,086 | -16,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 959 | CURITIBA-525 | 0 | 1 | 1,006 | -22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 101,2 | 100,0 |
| 960 | CURITIBA-230 | 0 | 1 | 0,999 | -25,43 | 0,00 | 0,00 | 844,7 | 469,10 | 0,0 | 0,0 |
| 964 | CAXIAS---525 | 0 | 1 | 1,076 | -24,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 965 | CAXIAS---230 | 0 | 1 | 0,999 | -26,73 | 0,00 | 0,00 | 755,6 | 56,24 | 0,0 | 0,0 |
| 976 | GRAVATAI-525 | 0 | 1 | 1,054 | -27,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 995 | ITA------525 | 0 | 1 | 1,083 | -14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1030 | MACHADIN-525 | 0 | 1 | 1,085 | -15,23 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1047 | SOSORIO--230 | 0 | 2 | 1,029 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1060 | SSANTIAG-525 | 0 | 2 | 1,069 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1210 | GRAVATAI-230 | 0 | 1 | 0,999 | -29,58 | 0,00 | 0,00 | 1.228,0 | 425,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2458 | CASCAVEL-230 | 0 | 2 | 1,000 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 403,0 | 126,00 | 0,0 | 0,0 |

| Relatório de Linhas - Caso de Estudo de Contingências |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA Barra | PARA Barra | Circuito | Tap | Fluxo |  | Potência | Corrente | Carregamento | Perdas |
| Número | Número | Número | pu | MW | Mvar | MVA | kA | Percentual | MW |
| 814 | 895 | 1 | 1,007 | -370,83 | -95,89 | 383,03 | 221,38 | 64,69 | 0,48 |
| 814 | 895 | 2 | 1,007 | -364,57 | -95,11 | 376,77 | 217,76 | 63,63 | 0,43 |
| 824 | 800 | 1 | 1,024 | -1.207,44 | -74,55 | 1.209,74 | 660,47 | 73,32 | 0,00 |
| 824 | 933 | 1 | - | 608,55 | 37,32 | 609,69 | 332,87 | 27,97 | 0,33 |
| 824 | 933 | 2 | - | 598,89 | 37,24 | 600,05 | 327,60 | 27,53 | 0,32 |
| 839 | 840 | 1 | 0,993 | 77,35 | 21,73 | 80,34 | 46,36 | 53,56 | 0,00 |
| 839 | 840 | 2 | 0,993 | 81,65 | 22,94 | 84,81 | 48,94 | 56,54 | 0,00 |
| 839 | 898 | 1 | - | -123,37 | -13,36 | 124,09 | 71,60 | 66,44 | 1,72 |
| 839 | 1047 | 1 | - | -137,23 | -15,66 | 138,12 | 79,69 | 74,31 | 2,30 |
| 839 | 2458 | 1 | - | 49,07 | -8,47 | 49,79 | 28,73 | 15,61 | 0,05 |
| 839 | 2458 | 2 | - | 52,52 | -7,19 | 53,01 | 30,59 | 14,89 | 0,05 |
| 856 | 810 | 1 | 1,000 | -1.200,00 | 207,47 | 1.217,80 | 664,07 | 96,65 | 0,00 |
| 856 | 933 | 1 | - | 1.690,88 | -57,28 | 1.691,85 | 922,57 | 74,43 | 13,26 |
| 856 | 1060 | 1 | - | -490,88 | -150,19 | 513,35 | 279,93 | 23,53 | 1,26 |
| 896 | 897 | 1 | - | -301,51 | -151,20 | 337,30 | 184,05 | 20,60 | 0,46 |
| 897 | 808 | 1 | 1,024 | -1.150,00 | 32,41 | 1.150,46 | 622,45 | 85,84 | 0,00 |
| 898 | 848 | 1 | 1,003 | 94,00 | 23,75 | 96,95 | 54,71 | 64,64 | 0,00 |
| 898 | 1047 | 1 | - | -219,09 | -34,84 | 221,84 | 125,20 | 68,81 | 0,70 |
| 933 | 895 | 1 | - | 1.048,75 | 84,59 | 1.052,15 | 575,03 | 49,87 | 20,91 |
| 933 | 955 | 1 | - | 877,36 | -288,02 | 923,42 | 504,67 | 43,76 | 11,49 |
| 933 | 959 | 1 | - | 1.044,16 | 67,96 | 1.046,37 | 571,87 | 47,95 | 20,71 |
| 934 | 933 | 1 | 0,956 | 85,90 | -100,07 | 131,88 | 76,20 | 19,84 | 0,05 |
| 934 | 1047 | 1 | - | -161,35 | 20,50 | 162,65 | 93,97 | 53,21 | 8,29 |
| 934 | 1047 | 2 | - | -161,56 | 20,56 | 162,86 | 94,09 | 53,28 | 8,30 |
| 938 | 955 | 1 | - | -684,93 | -247,70 | 728,34 | 405,81 | 35,76 | 11,24 |
| 938 | 959 | 1 | - | -465,00 | 145,23 | 487,15 | 271,42 | 44,27 | 3,30 |
| 939 | 938 | 1 | 0,968 | -397,79 | -15,10 | 398,08 | 230,09 | 59,46 | 0,46 |
| 939 | 938 | 2 | 0,968 | -393,35 | -14,71 | 393,62 | 227,52 | 58,79 | 0,47 |
| 939 | 938 | 3 | 0,968 | -357,86 | -23,25 | 358,62 | 207,29 | 53,56 | 0,00 |
| 955 | 964 | 1 | - | 673,33 | -132,86 | 686,31 | 365,03 | 40,66 | 7,24 |
| 959 | 895 | 1 | - | -291,09 | 30,19 | 292,65 | 167,96 | 14,26 | 0,43 |
| 960 | 959 | 1 | 1,024 | -423,00 | -234,65 | 483,72 | 279,61 | 74,24 | 0,79 |
| 960 | 959 | 2 | 1,024 | -421,70 | -234,45 | 482,49 | 278,90 | 74,05 | 0,76 |
| 964 | 976 | 1 | - | 581,73 | 158,72 | 602,99 | 323,61 | 37,50 | 2,46 |
| 965 | 964 | 1 | 0,933 | -381,20 | -28,32 | 382,25 | 220,88 | 57,14 | 0,25 |
| 965 | 964 | 2 | 0,933 | -374,40 | -27,92 | 375,44 | 216,94 | 56,12 | 0,25 |
| 976 | 995 | 1 | - | -650,58 | -232,35 | 690,83 | 378,46 | 40,93 | 10,79 |
| 995 | 904 | 1 | 1,000 | -269,85 | 272,48 | 383,49 | 204,50 | 23,60 | 0,15 |
| 995 | 964 | 1 | - | 678,22 | -160,21 | 696,88 | 371,62 | 31,94 | 6,48 |
| 995 | 1030 | 1 | - | 204,93 | -105,77 | 230,62 | 122,98 | 10,57 | 0,27 |
| 995 | 1060 | 1 | - | -1.274,68 | 177,27 | 1.286,95 | 686,27 | 62,10 | 25,46 |
| 1030 | 915 | 1 | 1,000 | -300,00 | 110,53 | 319,71 | 170,15 | 25,50 | 0,00 |
| 1030 | 955 | 1 | - | 504,66 | -87,86 | 512,25 | 272,62 | 23,48 | 1,03 |
| 1047 | 919 | 1 | 1,025 | -698,82 | -42,17 | 700,09 | 392,66 | 90,24 | 1,18 |
| 1060 | 897 | 1 | - | -843,23 | 34,16 | 843,92 | 455,97 | 36,04 | 4,81 |
| 1060 | 925 | 1 | 1,024 | -949,06 | 59,84 | 950,94 | 513,80 | 67,92 | 0,94 |
| 1210 | 976 | 1 | 0,965 | -399,00 | -140,32 | 422,95 | 244,40 | 64,08 | 0,50 |
| 1210 | 976 | 2 | 0,965 | -428,71 | -146,13 | 452,93 | 261,72 | 68,62 | 0,75 |
| 1210 | 976 | 3 | 0,965 | -400,29 | -138,55 | 423,59 | 244,77 | 64,17 | 0,60 |
| 2458 | 896 | 1 | 0,961 | -301,51 | -138,29 | 331,71 | 191,44 | 56,22 | 0,00 |