SISTEMA-TESTE BRASILEIRO DE 65 BARRAS  (STB-65)

Na Figura abaixo é apresentado o diagrama unifilar do sistema-teste com 65 barras, que abrange o sistema-teste de 33 barras da região Sul, com a rede de 230kV estendida de Areia até Blumenau, conectando também a Curitiba, mais a rede de 500kV da região Sudeste do Brasil, formando um sistema interligado.  Este sistema está dividido em dois subsistemas denominados de subsistema Sul e subsistema Sudeste, conectados eletricamente por dois longos circuitos em 500kV, ligando a subestação de Bateias no Sul à subestação de Campinas no Sudeste, tendo entre esses dois pontos a subestação de Ibiúna.  Esta pertence eletricamente a área Sudeste, porém funciona como um ponto de controle, possuindo um compensador síncrono a ela conectado.

A característica relevante deste sistema está em permitir estudar a influência das usinas de uma região em relação às demais de outra região, em razão do posicionamento concentrado em cada região, um conjunto de usinas no Sul e outro no Sudeste, conectadas por longas linhas de transmissão.  A capacidade total de geração destes subsistemas é equilibrada, sendo 8.946,2 MW na região Sudeste e 8.912 MW na região Sul.  Tal equilíbrio ocorre também na distribuição das cargas, sendo 4.398 MW no Sudeste e 5.689,1 no Sul.  Outra situação interessante nesse sistema, decorre das fontes de tensão da região Sudeste estarem muito afastadas do centro de carga compreendido pelas subestações de Campinas, Poços de Caldas, Itajubá e Cachoeira Paulista.  Este afastamento provoca carregamentos excessivos nas linhas de transmissão e insuficiente compensação reativa das cargas, acarretando problemas no controle de tensão. Além dessas características mencionadas, devido ao equilíbrio existente entre geração e carga em cada área, pode ocorrer uma condição de operação em que a interligação fique pouco carregada.  Desta forma, operando com um fluxo muito baixo entre os dois subsistemas, ocorre um problema conhecido como efeito “ferranti” em que a linha se comporta como uma fonte de reativo, gerando um montante de potência reativa que, em muitos casos, se torna significativo, a ponto de elevar a tensão nos terminais desta linha, exigindo a utilização de elementos que absorvam esta potência reativa para minimizar seus efeitos.   Os dados deste sistema encontram-se no Adendo IV, e em seguida alguns resultados numéricos são mostrados.

Diagrama unifilar do sistema-teste brasileiro de 65 barras (STB-65)

ADENDO  IV

A-4.   DADOS DO SISTEMA-TESTE DE 65 BARRAS  (STB-65)

São apresentados neste adendo os dados e parâmetros elétricos do sistema-teste de 65 barras proposto.

A-4.1.   Dados de Barra

| Nº | Nome | Tipo | Tensão | Faixa |  | Área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Max | Min |  |
| 18 | Itumbiara | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 20 | Marimbondo | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 48 | Ibiúna | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 100 | Marimbondo | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 101 | Araraquara | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 102 | Poços de Caldas | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 103 | Campinas | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 104 | Cachoeira Paulista | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 120 | Poços de Caldas | PQ | 345 | 1,070 | 0,950 | 1 |
| 122 | Ibiúna | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 123 | Campinas | PQ | 345 | 1,070 | 0,950 | 1 |
| 210 | Itumbiara | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 213 | Marimbondo | PQ | 345 | 1,070 | 0,950 | 1 |
| 217 | Itumbiara | PQ | 345 | 1,070 | 0,950 | 1 |
| 233 | Samambaia | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 234 | Samambaia | PQ | 345 | 1,070 | 0,950 | 1 |
| 300 | Emborcação | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 301 | Jaguara | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 302 | Nova Ponte | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 303 | São Simão | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 320 | Emborcação | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 325 | Jaguara | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 326 | Jaguara | PQ | 345 | 1,070 | 0,950 | 1 |
| 360 | Nova Ponte | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 370 | São Simão | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 500 | Água Vermelha | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 535 | Água Vermelha | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 536 | Água Vermelha | PQ | 440 | 1,070 | 0,950 | 1 |
| 800 | Gov. Bento Munhoz | V | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 808 | Salto Caxias | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 810 | Salto Segredo | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 814 | Bateias | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 824 | Gov. Bento.Munhoz | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 834 | São Mateus | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 839 | Cascavel | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 840 | Cascavel | PQ | 138 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 848 | Foz do Chopin | PQ | 138 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 856 | Segredo | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 895 | Bateias | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 896 | Cascavel do Oeste | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 897 | Salto Caxias | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 898 | Foz do Chopin | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 904 | Itá | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 915 | Machadinho | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 919 | Salto Osório | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 925 | Salto Santiago | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 933 | Areia | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 934 | Areia | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 938 | Blumenau | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 939 | Blumenau | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 955 | Campos Novos | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 959 | Curitiba | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 960 | Curitiba | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 964 | Caxias | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 965 | Caxias | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 976 | Gravataí | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 995 | Itá | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 1015 | Joinville | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 1030 | Machadinho | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 1047 | Salto Osório | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 1060 | Salto Santiago | PQ | 500 | 1,090 | 0,950 | 2 |
| 1210 | Gravataí | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |
| 1503 | Itajubá | PQ | 500 | 1,100 | 0,950 | 1 |
| 1504 | Itajubá | PQ | 138 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 2458 | Cascavel | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 2 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Nº | Número de identificação da barra. |
| Nome | Nome de identificação da barra. |
| Tipo | Corresponde ao tipo de barra a ser representado nos dados de fluxo de potência, onde: Tipo V = Barra de referência ou swing Tipo PV = Barra de tensão regulada ou de geração Tipo PQ = Barra de carga |
| Tensão | Corresponde a tensão nominal de operação da barra, em kV. |
| Faixa | Faixa de tensão correspondente aos níveis máximos e mínimos de tensão que a barra pode operar em regime permanente. |
| Área | Número de identificação da área elétrica ou subsistema ao qual a barra pertence. |

A-4.2.   Dados de Linha

| ##### Seqüência Positiva e Negativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Seqüência Zero |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | Nome | V | Circ | R+ | X+ | B | CN | CE | R0 | X0 |
| 100 | 101 | Marimbondo-Araraquara | 500 | 1 | 0,172 | 2,720 | 231,40 | 1665 | 2460 | 1,45 | 11,62 |
| 100 | 101 | Marimbondo-Araraquara | 500 | 2 | 0,171 | 2,700 | 230,20 | 1665 | 2460 | 1,43 | 11,57 |
| 100 | 210 | Marimbondo-Itumbiara | 500 | 1 | 0,209 | 2,935 | 254,60 | 1732 | 1732 | 3,14 | 12,15 |
| 100 | 535 | Marimbondo-A.Vermelha | 500 | 1 | 0,153 | 2,400 | 203,80 | 1665 | 1665 | 1,30 | 10,32 |
| 101 | 102 | Araraquara-P.Caldas | 500 | 1 | 0,156 | 2,460 | 208,50 | 1665 | 1665 | 1,32 | 10,55 |
| 101 | 103 | Araraquara-Campinas | 500 | 1 | 0,152 | 2,390 | 202,60 | 1665 | 1665 | 1,29 | 10,27 |
| 102 | 1503 | Poços de Caldas-Itajubá | 500 | 1 | 0,110 | 1,910 | 161,85 | 1665 | 1665 | 1,10 | 8,60 |
| 103 | 104 | Campinas-C.Paulista | 500 | 1 | 0,196 | 3,100 | 264,90 | 1665 | 1665 | 1,63 | 13,16 |
| 104 | 1503 | Cachoeira Paulista-Itajubá | 500 | 1 | 0,050 | 0,820 | 69,36 | 1665 | 1665 | 0,44 | 3,44 |
| 103 | 122 | Campinas-Ibiúna | 500 | 1 | 0,105 | 1,619 | 136,35 | 1665 | 1665 | 1,63 | 6,40 |
| 103 | 122 | Campinas-Ibiúna | 500 | 2 | 0,105 | 1,619 | 136,35 | 1665 | 1665 | 1,63 | 6,40 |
| 210 | 370 | Itumbiara-São Simão | 500 | 1 | 0,147 | 2,320 | 196,60 | 1665 | 1665 | 1,26 | 10,0 |
| 210 | 233 | Itumbiara-Samambaia | 500 | 1 | 0,280 | 3,990 | 355,36 | 2598 | 2598 | 5,29 | 19,45 |
| 233 | 320 | Samambaia-Emborcação | 500 | 1 | 0,270 | 3,870 | 344,03 | 2598 | 2598 | 5,10 | 18,76 |
| 210 | 320 | Itumbiara-Emborcação | 500 | 1 | 0,125 | 1,937 | 149,96 | 1948 | 1948 | 1,86 | 7,03 |
| 320 | 360 | Emborcação-N.Ponte | 500 | 1 | 0,082 | 1,256 | 98,99 | 2078 | 2078 | 1,22 | 4,57 |
| 325 | 360 | Jaguara-Nova Ponte | 500 | 1 | 0,100 | 1,519 | 119,67 | 2251 | 2251 | 1,48 | 5,55 |
| 325 | 370 | Jaguara-São Simão | 500 | 1 | 0,280 | 4,840 | 419,50 | 2205 | 2205 | 4,16 | 16,64 |
| 370 | 535 | S.Simão-Água Vermelha | 500 | 1 | 0,0931 | 1,3758 | 112,30 | 2205 | 2205 | 1,36 | 5,04 |
| 824 | 933 | Gov.Bento Munhoz-Areia | 500 | 1 | 0,010 | 0,124 | 15,204 | 2182 | 2182 | 0,04 | 0,29 |
| 824 | 933 | Gov.Bento Munhoz-Areia | 500 | 2 | 0,010 | 0,126 | 15,428 | 2182 | 2182 | 0,04 | 0,29 |
| 834 | 934 | São Mateus-Areia | 230 | 1 | 2,444 | 12,652 | 21,71 | 359 | 359 | 10,78 | 28,11 |
| 839 | 898 | Cascavel-F.Chopim | 230 | 1 | 1,130 | 6,990 | 12,617 | 189 | 318 | 4,88 | 19,51 |
| 839 | 1047 | Cascavel-S.Osório | 230 | 1 | 1,220 | 7,690 | 13,810 | 189 | 323 | 5,44 | 21,20 |
| 839 | 2458 | Cascavel-Cascavel Oeste | 230 | 1 | 0,220 | 1,090 | 1,8601 | 319 | 413 | 0,77 | 2,95 |
| 839 | 2458 | Cascavel-Cascavel Oeste | 230 | 2 | 0,170 | 1,030 | 2,0537 | 356 | 356 | 0,65 | 3,26 |
| 856 | 933 | Segredo-Areia | 500 | 1 | 0,052 | 0,654 | 80,493 | 2273 | 2273 | 0,29 | 1,68 |
| 856 | 1060 | Segredo-S.Santiago | 500 | 1 | 0,056 | 0,697 | 85,746 | 2182 | 2182 | 0,31 | 1,79 |
| 122 | 895 | Ibiúna-Bateias | 500 | 1 | 0,308 | 3,958 | 444,84 | 1299 | 2252 | 3,81 | 17,27 |
| 122 | 895 | Ibiúna-Bateias | 500 | 2 | 0,308 | 3,958 | 444,84 | 1299 | 2252 | 3,81 | 17,27 |
| 896 | 897 | Cascavel Oeste-S.Caxias | 500 | 1 | 0,050 | 0,730 | 78,060 | 1637 | 1637 | 0,50 | 1,90 |
| 898 | 1047 | F.Chopin-S.Osório | 230 | 1 | 0,150 | 0,890 | 1,6317 | 324 | 324 | 0,62 | 2,51 |
| 933 | 895 | Areia-Bateias | 500 | 1 | 0,200 | 2,550 | 312,72 | 2110 | 2110 | 2,77 | 10,53 |
| 933 | 955 | Areia-Campos Novos | 500 | 1 | 0,162 | 2,048 | 250,17 | 2110 | 2110 | 2,22 | 8,44 |
| 933 | 959 | Areia-Curitiba | 500 | 1 | 0,200 | 2,690 | 336,40 | 2182 | 2182 | 2,72 | 10,86 |
| 934 | 1047 | Areia-Salto Osório | 230 | 1 | 3,045 | 15,738 | 27,123 | 319 | 319 | 15,21 | 44,43 |
| 934 | 1047 | Areia-Salto Osório | 230 | 2 | 3,041 | 15,718 | 27,089 | 319 | 319 | 15,20 | 44,40 |
| 938 | 955 | Blumenau-C.Novos | 500 | 1 | 0,2556 | 2,9224 | 360,40 | 2037 | 2037 | 3,17 | 12,06 |
| 938 | 959 | Blumenau-Curitiba | 500 | 1 | 0,1270 | 1,603 | 195,89 | 1266 | 1266 | 1,73 | 6,60 |
| 955 | 964 | Campos Novos-Caxias | 500 | 1 | 0,1877 | 2,3467 | 287,24 | 1688 | 1688 | 2,42 | 8,76 |
| 959 | 895 | Curitiba-Bateias | 500 | 1 | 0,050 | 0,440 | 47,580 | 2110 | 2110 | 0,47 | 1,80 |
| 964 | 976 | Caxias-Gravataí | 500 | 1 | 0,0733 | 0,9164 | 112,17 | 1688 | 1688 | 0,98 | 3,55 |
| 976 | 995 | Gravataí-Itá | 500 | 1 | 0,282 | 3,852 | 493,70 | 1688 | 1688 | 3,62 | 15,18 |
| 995 | 964 | Itá-Caxias | 500 | 1 | 0,1643 | 3,0339 | 354,88 | 2182 | 2182 | 3,04 | 11,54 |
| 995 | 1030 | Itá-Machadinho | 500 | 1 | 0,073 | 0,920 | 112,26 | 2182 | 2182 | 0,83 | 3,22 |
| 995 | 1060 | Itá-Salto Santiago | 500 | 1 | 0,172 | 2,170 | 265,16 | 2110 | 2110 | 2,35 | 8,94 |
| 1030 | 955 | Machadinho-C.Novos | 500 | 1 | 0,047 | 0,590 | 71,818 | 2182 | 2182 | 0,48 | 1,86 |
| 1060 | 897 | S.Santiago-S.Caxias | 500 | 1 | 0,076 | 1,171 | 124,58 | 2370 | 2681 | 0,80 | 3,04 |
| 939 | 1015 | Blumenau-Joinville | 230 | 1 | 1,271 | 6,562 | 11,305 | 306 | 319 | 4,60 | 14,30 |
| 939 | 1015 | Blumenau-Joinville | 230 | 2 | 1,283 | 6,564 | 11,522 | 306 | 319 | 5,11 | 14,90 |
| 1015 | 960 | Joinville-Curitiba | 230 | 1 | 1,892 | 9,776 | 16,845 | 319 | 319 | 8,71 | 25,20 |
| 1015 | 960 | Joinville-Curitiba | 230 | 2 | 1,895 | 9,704 | 17,029 | 319 | 319 | 9,12 | 23,55 |
| 960 | 834 | Curitiba-São Mateus | 230 | 1 | 2,211 | 1,475 | 19,687 | 319 | 319 | 7,75 | 36,02 |

| Impedância Mútua entre Linhas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linha 1 |  |  |  | Linha 2 |  |  |  | RM | XM |
| De | Para | N° | Tensão | De | Para | N° | Tensão |  |  |
| 934 | 1047 | 1 | 230 | 934 | 1047 | 2 | 230 | 11,82 | 20,94 |
| 824 | 933 | 1 | 500 | 824 | 933 | 2 | 500 | 0,04 | 0,08 |
| 839 | 2458 | 1 | 230 | 839 | 2458 | 2 | 230 | 3,43 | 5,81 |
| 939 | 1015 | 1 | 230 | 939 | 1015 | 2 | 230 | 3,32 | 4,86 |
| 960 | 1015 | 1 | 230 | 960 | 1015 | 2 | 230 | 6,73 | 9,74 |
| 122 | 895 | 1 | 500 | 122 | 895 | 2 | 230 | 1,90 | 13,55 |
| 122 | 103 | 1 | 500 | 122 | 103 | 2 | 500 | 4,65 | 7,32 |
| 100 | 101 | 1 | 500 | 100 | 101 | 2 | 500 | 1,26 | 6,82 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| De | Número de identificação da barra de origem. |
| Para | Número de identificação da barra de destino. |
| Nome | Nome de identificação do circuito. |
| Tensão | Tensão nominal de operação do circuito, em kV. |
| Circ | Número de identificação do circuito. |
| R+ | Resistência equivalente de seqüência positiva do circuito, em %. |
| X+ | Reatância equivalente de seqüência positiva do circuito, em %. |
| B | Susceptância shunt total do circuito, em Mvar. |
| Normal | Capacidade de carregamento do circuito em condições normais de operação, em MVA. |
| Emerg | Capacidade de carregamento do circuito em condições de emergência, em MVA. |
| R0 | Resistência equivalente de seqüência zero do circuito, em %. |
| X0 | Reatância equivalente de seqüência zero do circuito, em %. |
| Linha 1 | Primeira linha de transmissão ou circuito um no caso de circuitos paralelos. |
| Linha 2 | Segunda linha de transmissão ou circuito dois no caso de circuitos paralelos. |
| RM | Parte resistiva da impedância mútua (seqüência zero do circuito), em %. |
| XM | Parte reativa da impedância mútua (seqüência zero do circuito), em %. |

A-4.3.   Dados de Transformadores

| Seqüência Positiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | Nome | Nº | RT | Pot | R+ | X+ | Tap min | Tap max | Pos | Tp | Cn | Ce |
| 895 | 814 | Bateias | 1 | 500/230 | 600 | 0,032 | 1,146 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 600 | 600 |
| 895 | 814 | Bateias | 2 | 500/230 | 600 | 0,030 | 1,1651 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 600 | 600 |
| 800 | 824 | G.B.Munhoz | 1 | 16/500 | 465 | 0,000 | 3,360 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 465 | 465 |
| 800 | 824 | G.B.Munhoz | 2 | 16/500 | 465 | 0,000 | 3,360 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 465 | 465 |
| 800 | 824 | G.B.Munhoz | 3 | 16/500 | 465 | 0,000 | 3,360 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 465 | 465 |
| 800 | 824 | G.B.Munhoz | 4 | 16/500 | 465 | 0,000 | 3,360 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 465 | 465 |
| 839 | 840 | Cascavel | 1 | 230/138 | 150 | 0,000 | 6,640 | 0,881 | 1,136 | 16 | V | 150 | 150 |
| 839 | 840 | Cascavel | 2 | 230/138 | 150 | 0,000 | 6,290 | 0,881 | 1,136 | 16 | V | 150 | 150 |
| 810 | 856 | Salto Segredo | 1 | 13,8/500 | 333 | 0,000 | 4,200 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 333 | 333 |
| 810 | 856 | Salto Segredo | 2 | 13,8/500 | 333 | 0,000 | 4,200 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 333 | 333 |
| 810 | 856 | Salto Segredo | 3 | 13,8/500 | 333 | 0,000 | 4,200 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 333 | 333 |
| 810 | 856 | Salto Segredo | 4 | 13,8/500 | 333 | 0,000 | 4,200 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 333 | 333 |
| 897 | 808 | Salto Caxias | 1 | 13,8/500 | 345 | 0,000 | 4,080 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 345 | 345 |
| 897 | 808 | Salto Caxias | 2 | 13,8/500 | 345 | 0,000 | 4,080 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 345 | 345 |
| 897 | 808 | Salto Caxias | 3 | 13,8/500 | 345 | 0,000 | 4,080 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 345 | 345 |
| 897 | 808 | Salto Caxias | 4 | 13,8/500 | 345 | 0,000 | 4,080 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 345 | 345 |
| 898 | 848 | Foz do Chopin | 1 | 230/138 | 150 | 0,000 | 6,360 | 0,881 | 1,136 | 16 | V | 150 | 150 |
| 933 | 934 | Areia | 1 | 500/230 | 672 | 0,031 | 1,207 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 938 | 939 | Blumenau | 1 | 500/230 | 672 | 0,031 | 1,150 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 938 | 939 | Blumenau | 2 | 500/230 | 672 | 0,032 | 1,163 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 938 | 939 | Blumenau | 3 | 500/230 | 672 | 0,000 | 1,277 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 672 |
| 959 | 960 | Curitiba | 1 | 500/230 | 672 | 0,032 | 1,163 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 959 | 960 | Curitiba | 2 | 500/230 | 672 | 0,031 | 1,166 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 964 | 965 | Caxias | 1 | 500/230 | 672 | 0,020 | 1,211 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 964 | 965 | Caxias | 2 | 500/230 | 672 | 0,020 | 1,233 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 904 | 995 | Itá | 1 | 16/500 | 305 | 0,050 | 4,615 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 305 | 305 |
| 904 | 995 | Itá | 2 | 16/500 | 305 | 0,050 | 4,615 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 305 | 305 |
| 904 | 995 | Itá | 3 | 16/500 | 305 | 0,050 | 4,615 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 305 | 305 |
| 904 | 995 | Itá | 4 | 16/500 | 305 | 0,050 | 4,615 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 305 | 305 |
| 904 | 995 | Itá | 5 | 16/500 | 305 | 0,050 | 4,615 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 305 | 305 |
| 915 | 1030 | Machadinho | 1 | 16/500 | 420 | 0,000 | 4,131 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 420 | 420 |
| 915 | 1030 | Machadinho | 2 | 16/500 | 420 | 0,000 | 4,131 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 420 | 420 |
| 915 | 1030 | Machadinho | 3 | 16/500 | 420 | 0,000 | 4,131 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 420 | 420 |
| 919 | 1047 | Salto Osório | 1 | 13,8/230 | 196 | 0,080 | 6,809 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 196 | 196 |
| 919 | 1047 | Salto Osório | 2 | 13,8/230 | 196 | 0,080 | 6,809 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 196 | 196 |
| 919 | 1047 | Salto Osório | 3 | 13,8/230 | 196 | 0,080 | 6,809 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 196 | 196 |
| 919 | 1047 | Salto Osório | 4 | 13,8/230 | 196 | 0,080 | 6,809 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 196 | 196 |
| 925 | 1060 | S.Santiago | 1 | 19/500 | 415 | 0,040 | 4,545 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 415 | 415 |
| 925 | 1060 | S.Santiago | 2 | 19/500 | 415 | 0,040 | 4,545 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 415 | 415 |
| 925 | 1060 | S.Santiago | 3 | 19/500 | 415 | 0,040 | 4,545 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 415 | 415 |
| 925 | 1060 | S.Santiago | 4 | 19/500 | 415 | 0,040 | 4,545 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 415 | 415 |
| 976 | 1210 | Gravataí | 1 | 500/230 | 672 | 0,030 | 1,219 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 976 | 1210 | Gravataí | 2 | 500/230 | 672 | 0,039 | 1,138 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 976 | 1210 | Gravataí | 3 | 500/230 | 672 | 0,036 | 1,217 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 672 | 806 |
| 896 | 2458 | Cascavel Oeste | 1 | 500/230 | 600 | 0,000 | 1,270 | 0,90 | 1,10 | 19 | V | 600 | 600 |
| 103 | 123 | Campinas | 1 | 500/345 | 560 | 0,000 | 2,419 | 0,95 | 1,11 | 17 | F | 560 | 560 |
| 102 | 120 | P. de Caldas | 1 | 500/345 | 560 | 0,000 | 2,403 | 0,95 | 1,11 | 17 | F | 560 | 560 |
| 1503 | 1504 | Itajubá | 1 | 500/138 | 300 | 0,000 | 5,200 | 0,95 | 1,10 | 13 | V | 300 | 300 |
| 100 | 213 | Marimbondo | 1 | 500/345 | 560 | 0,000 | 2,357 | 0,95 | 1,11 | 17 | F | 560 | 560 |
| 325 | 326 | Jaguara | 1 | 500/345 | 400 | 0,000 | 2,160 | 0,95 | 1,11 | 17 | F | 400 | 483 |
| 325 | 326 | Jaguara | 2 | 500/345 | 400 | 0,000 | 2,160 | 0,95 | 1,11 | 17 | F | 400 | 483 |
| 210 | 217 | Itumbiara | 1 | 500/345 | 560 | 0,000 | 1,720 | 0,95 | 1,11 | 17 | F | 560 | 560 |
| 210 | 217 | Itumbiara | 2 | 500/345 | 560 | 0,000 | 1,720 | 0,95 | 1,11 | 17 | F | 560 | 560 |
| 233 | 234 | Samambaia | 1 | 500/345 | 1050 | 0,000 | 1,113 | 0,95 | 1,11 | 17 | F | 1050 | 1050 |
| 233 | 234 | Samambaia | 2 | 500/345 | 1050 | 0,000 | 1,000 | 0,95 | 1,11 | 17 | F | 1050 | 1050 |
| 20 | 100 | Marimbondo | 1 | 13,8/500 | 190 | 0,000 | 6,320 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 190 | 190 |
| 20 | 100 | Marimbondo | 2 | 13,8/500 | 190 | 0,000 | 6,320 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 190 | 190 |
| 20 | 100 | Marimbondo | 3 | 13,8/500 | 190 | 0,000 | 6,320 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 190 | 190 |
| 20 | 100 | Marimbondo | 4 | 13,8/500 | 190 | 0,000 | 6,320 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 190 | 190 |
| 20 | 100 | Marimbondo | 5 | 13,8/500 | 190 | 0,000 | 6,320 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 190 | 190 |
| 20 | 100 | Marimbondo | 6 | 13,8/500 | 190 | 0,000 | 6,320 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 190 | 190 |
| 20 | 100 | Marimbondo | 7 | 13,8/500 | 190 | 0,000 | 6,320 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 190 | 190 |
| 20 | 100 | Marimbondo | 8 | 13,8/500 | 190 | 0,000 | 6,320 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 190 | 190 |
| 18 | 210 | Itumbiara | 1 | 13,8/500 | 400 | 0,000 | 4,000 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 400 | 400 |
| 18 | 210 | Itumbiara | 2 | 13,8/500 | 400 | 0,000 | 4,000 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 400 | 400 |
| 18 | 210 | Itumbiara | 3 | 13,8/500 | 400 | 0,000 | 4,000 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 400 | 400 |
| 18 | 210 | Itumbiara | 4 | 13,8/500 | 400 | 0,000 | 4,000 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 400 | 400 |
| 18 | 210 | Itumbiara | 5 | 13,8/500 | 400 | 0,000 | 4,000 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 400 | 400 |
| 18 | 210 | Itumbiara | 6 | 13,8/500 | 400 | 0,000 | 4,000 | 1,00 | 1,10 | 5 | F | 400 | 400 |
| 48 | 122 | Ibiúna | 1 | 13,8/500 | 350 | 0,000 | 2,859 | 0,90 | 1,10 | 19 | F | 350 | 350 |
| 48 | 122 | Ibiúna | 2 | 13,8/500 | 350 | 0,000 | 2,859 | 0,90 | 1,10 | 19 | F | 350 | 350 |
| 48 | 122 | Ibiúna | 3 | 13,8/500 | 350 | 0,000 | 2,859 | 0,90 | 1,10 | 19 | F | 350 | 350 |
| 48 | 122 | Ibiúna | 4 | 13,8/500 | 350 | 0,000 | 2,859 | 0,90 | 1,10 | 19 | F | 350 | 350 |
| 300 | 320 | Emborcação | 1 | 13,8/500 | 300 | 0,000 | 4,070 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 300 | 300 |
| 300 | 320 | Emborcação | 2 | 13,8/500 | 300 | 0,000 | 4,070 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 300 | 300 |
| 300 | 320 | Emborcação | 3 | 13,8/500 | 300 | 0,000 | 4,070 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 300 | 300 |
| 300 | 320 | Emborcação | 4 | 13,8/500 | 300 | 0,000 | 4,070 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 300 | 300 |
| 301 | 325 | Jaguara | 1 | 13,8/500 | 120 | 0,000 | 10,530 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 125 | 125 |
| 301 | 325 | Jaguara | 2 | 13,8/500 | 120 | 0,000 | 10,530 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 125 | 125 |
| 301 | 325 | Jaguara | 3 | 13,8/500 | 120 | 0,000 | 10,530 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 125 | 125 |
| 301 | 325 | Jaguara | 4 | 13,8/500 | 120 | 0,000 | 10,530 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 125 | 125 |
| 302 | 360 | Nova Ponte | 1 | 13,8/500 | 179 | 0,000 | 5,810 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 179 | 179 |
| 302 | 360 | Nova Ponte | 2 | 13,8/500 | 179 | 0,000 | 5,810 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 179 | 179 |
| 302 | 360 | Nova Ponte | 3 | 13,8/500 | 179 | 0,000 | 5,810 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 179 | 179 |
| 303 | 370 | São Simão | 1 | 13,8/500 | 290 | 0,000 | 4,230 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 290 | 290 |
| 303 | 370 | São Simão | 2 | 13,8/500 | 290 | 0,000 | 4,230 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 290 | 290 |
| 303 | 370 | São Simão | 3 | 13,8/500 | 290 | 0,000 | 4,230 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 290 | 290 |
| 303 | 370 | São Simão | 4 | 13,8/500 | 290 | 0,000 | 4,230 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 290 | 290 |
| 303 | 370 | São Simão | 5 | 13,8/500 | 290 | 0,000 | 4,230 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 290 | 290 |
| 303 | 370 | São Simão | 6 | 13,8/500 | 290 | 0,000 | 4,230 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 290 | 290 |
| 500 | 535 | A. Vermelha | 1 | 13,8/500 | 250 | 0,000 | 4,100 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 250 | 250 |
| 500 | 535 | A. Vermelha | 2 | 13,8/500 | 250 | 0,000 | 4,100 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 250 | 250 |
| 500 | 535 | A. Vermelha | 3 | 13,8/500 | 250 | 0,000 | 4,100 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 250 | 250 |
| 500 | 535 | A. Vermelha | 4 | 13,8/500 | 250 | 0,000 | 4,100 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 250 | 250 |
| 500 | 535 | A. Vermelha | 5 | 13,8/500 | 250 | 0,000 | 4,100 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 250 | 250 |
| 500 | 535 | A. Vermelha | 6 | 13,8/500 | 250 | 0,000 | 4,100 | 0,95 | 1,05 | 5 | F | 250 | 250 |
| 535 | 536 | A. Vermelha | 1 | 500/440 | 750 | 0,000 | 1,420 | 0,95 | 1,10 | 13 | F | 750 | 900 |

| Tabela das derivações de tapes dos transformadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Posições |  | 5 Posições |  | 13 Posições |  | 16 Posições |  | 17 Posições |  | 19 Posições |  |
| Posição | Tape | Posição | Tape | Posição | Tape | Posição | Tape | Posição | Tape | Posição | Tape |
| 1 | 1,050 | 1 | 1,000 | 1 | 1,100 | 1 | 1,136 | 1 | 0,950 | 1 | 1,1000 |
| 2 | 1,025 | 2 | 1,025 | 2 | 1,088 | 2 | 1,119 | 2 | 0,960 | 2 | 1,0889 |
| 3 | 1,000 | 3 | 1,050 | 3 | 1,075 | 3 | 1,102 | 3 | 0,970 | 3 | 1,0778 |
| 4 | 0,975 | 4 | 1,075 | 4 | 1,063 | 4 | 1,085 | 4 | 0,980 | 4 | 1,0667 |
| 5 | 0,950 | 5 | 1,100 | 5 | 1,050 | 5 | 1,068 | 5 | 0,990 | 5 | 1,0555 |
|  |  |  |  | 6 | 1,038 | 6 | 1,051 | 6 | 1,000 | 6 | 1,0444 |
|  |  |  |  | 7 | 1,025 | 7 | 1,034 | 7 | 1,010 | 7 | 1,0333 |
|  |  |  |  | 8 | 1,013 | 8 | 1,017 | 8 | 1,020 | 8 | 1,0222 |
|  |  |  |  | 9 | 1,000 | 9 | 1,000 | 9 | 1,030 | 9 | 1,0111 |
|  |  |  |  | 10 | 0,988 | 10 | 0,983 | 10 | 1,040 | 10 | 1,0000 |
|  |  |  |  | 11 | 0,975 | 11 | 0,966 | 11 | 1,050 | 11 | 0,9889 |
|  |  |  |  | 12 | 0,963 | 12 | 0,949 | 12 | 1,060 | 12 | 0,9778 |
|  |  |  |  | 13 | 0,950 | 13 | 0,932 | 13 | 1,070 | 13 | 0,9667 |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 0,915 | 14 | 1,080 | 14 | 0,9556 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 0,898 | 15 | 1,090 | 15 | 0,9444 |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 0,881 | 16 | 1,100 | 16 | 0,9333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 1,110 | 17 | 0,9222 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 0,9111 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 0,9000 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| De | Número de identificação da barra de origem. |
| Para | Número de identificação da barra de destino. |
| Nome | Nome de identificação da unidade transformadora. |
| Nº | Número de identificação da unidade transformadora. |
| RT | Relação de transformação da unidade transformadora, em kV. |
| Pot | Potência nominal da unidade transformadora, em MVA. |
| R+ | Resistência equivalente de seqüência positiva da unidade transformadora, em %. |
| X+ | Reatância equivalente de seqüência positiva da unidade transformadora, em %. |
| Tap Min | Valor mínimo que o tape da unidade transformadora pode assumir para transformadores com variação automática de tape, em pu. |
| Tap Max | Valor máximo que o tape da unidade transformadora pode assumir para transformadores com variação automática de tape, em pu. |
| Pos | Número de posições entre tape mínimo e tape máximo. |
| Tp | Tipo de transformador, onde: F = tape fixo e V = tape variável em carga. |
| Cn | Capacidade máxima de transformação em condições normais de operação, em MVA. |
| Ce | Capacidade máxima de transformação em condições de emergência, em MVA. |
| Posição | Número da posição do tape. |
| Tape | Valor do tape, em pu. |

A-4.4.   Dados dos Transformadores para Representação em Estudo de Curto-Circuito

Nos estudos de curto-circuito, os transformadores de três enrolamentos são modelados através de um circuito “Y”.  Cria-se um nó fictício que representa o nó do meio, que servirá para efetivar a ligação à terra no modelo “Estrela Aterrada – Estrela Aterrada – Delta”.  Os transformadores elevadores de usina são modelados através de ligação em “Delta – Estrela-Aterrada”.

Barras fictícias – ponto do meio de transformadores de três enrolamentos.

| Transformador: Bateias 500/230kV |  |  | Transformador: Curitiba 500/230kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  | Nº | Nome |
| 9895 | T#BT 500230A |  | 9959 | T#CB 500230A |
| 9896 | T#BT 500230B |  | 9960 | T#CB 500230B |

| Transformador: Blumenau 500/230kV |  |  | Transformador: Gravataí 500/230kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  | Nº | Nome |
| 9938 | T#BL 500230A |  | 9976 | T#GR 500230A |
| 9939 | T#BL 500230B |  | 9977 | T#GR 500230B |
| 9940 | T#BL 500230C |  | 9978 | T#GR 500230C |

| Transformador: Areia 500/230kV |  |  | Transformador: Cascavel Oeste 500/230kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  | Nº | Nome |
| 9933 | T#AR 500230A |  | 9897 | T#CL 500230A |

| Transformador: Caxias 500/230kV |  |  | Transformador: Cascavel 230/138kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  | Nº | Nome |
| 9964 | T#CA 500230A |  | 9839 | T#CV 230138A |
| 9965 | T#CA 500230B |  | 9840 | T#CV 230138B |

| Transformador: F. Chopin 230/138kV |  |  | Transformador: Itajubá 500/138kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  | Nº | Nome |
| 9898 | T#FC 230138A |  | 9503 | T#IJ 500138A |

| Transformador: P. Caldas 500/345kV |  |  | Transformador: Campinas 500/345kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  | Nº | Nome |
| 9102 | T#PC 500345A |  | 9103 | T#CP 500345A |

| Transformador: Samambaia 500/345kV |  |  | Transformador: Jaguara 500/345kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  | Nº | Nome |
| 9233 | T#SB 500345A |  | 9325 | T#JG 500345A |
| 9234 | T#SB 500345B |  | 9326 | T#JG 500345B |

| Transformador: Marimbondo 500/345kV |  |  | Transformador: A. Vermelha 500/440kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  | Nº | Nome |
| 9100 | T#MB 500345A |  | 9535 | T#AV 500440A |

| Transformador: Itumbiara 500/345kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nome |  |  |
| 9210 | T#IT 500345A |  |  |
| 9211 | T#IT 500345B |  |  |

Ligação dos transformadores de três enrolamentos às barras fictícias – Modelo Y.

(Ligação em Estrela Aterrada – Estrela Aterrada).

| Transformador: Bateias 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Bateias 500/230kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9895 | 895 | 0,0 | 1,37 | 0,0 | 1,37 |  | 9896 | 895 | 0,0 | 1,37 | 0,0 | 1,37 |
| 9895 | 814 | 0,0 | - 0,11 | 0,0 | - 0,11 |  | 9896 | 814 | 0,0 | - 0,11 | 0,0 | - 0,11 |
| 9895 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,10 |  | 9896 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,10 |

| Transformador: Blumenau 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Blumenau 500/230kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9938 | 938 | 0,0 | 0,46 | 0,0 | 0,46 |  | 9939 | 938 | 0,0 | 0,47 | 0,0 | 0,47 |
| 9938 | 939 | 0,0 | 0,81 | 0,0 | 0,81 |  | 9939 | 939 | 0,0 | 0,81 | 0,0 | 0,81 |
| 9938 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,47 |  | 9939 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,47 |

| Transformador: Blumenau 500/230kV Tr-3 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Areia 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9940 | 938 | 0,0 | 0,46 | 0,0 | 0,46 |  | 9933 | 933 | 0,0 | 0,37 | 0,0 | 0,37 |
| 9940 | 939 | 0,0 | 0,81 | 0,0 | 0,81 |  | 9933 | 934 | 0,0 | 0,89 | 0,0 | 0,89 |
| 9940 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,47 |  | 9933 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,39 |

| Transformador: Caxias 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Caxias 500/230kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9964 | 964 | 0,0 | 1,15 | 0,0 | 1,15 |  | 9965 | 964 | 0,0 | 1,17 | 0,0 | 1,17 |
| 9964 | 965 | 0,0 | 0,06 | 0,0 | 0,06 |  | 9965 | 965 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,07 |
| 9964 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,54 |  | 9965 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,67 |

| Transformador: Gravataí 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Gravataí 500/230kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9976 | 976 | 0,0 | 1,47 | 0,0 | 1,47 |  | 9977 | 976 | 0,0 | 0,12 | 0,0 | 0,12 |
| 9976 | 1210 | 0,0 | - 0,12 | 0,0 | - 0,12 |  | 9977 | 1210 | 0,0 | 1,13 | 0,0 | 1,13 |
| 9976 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 7,64 |  | 9977 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,40 |

| Transformador: Gravataí 500/230kV Tr-3 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Casc. do Oeste 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9978 | 976 | 0,0 | 1,70 | 0,0 | 1,70 |  | 9897 | 896 | 0,0 | 1,39 | 0,0 | 1,39 |
| 9978 | 1210 | 0,0 | - 0,36 | 0,0 | - 0,36 |  | 9897 | 2458 | 0,0 | - 0,12 | 0,0 | - 0,12 |
| 9978 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,37 |  | 9897 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,09 |

| Transformador: Curitiba 500/230kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Curitiba 500/230kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9959 | 959 | 0,0 | 0,46 | 0,0 | 0,46 |  | 9960 | 959 | 0,0 | 0,46 | 0,0 | 0,46 |
| 9959 | 960 | 0,0 | 0,83 | 0,0 | 0,83 |  | 9960 | 960 | 0,0 | 0,82 | 0,0 | 0,82 |
| 9959 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,46 |  | 9960 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 4,45 |

| Transformador: Cascavel 230/138kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Cascavel 230/138kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9839 | 839 | 0,0 | 6,31 | 0,0 | 6,31 |  | 9840 | 839 | 0,0 | 6,79 | 0,0 | 6,79 |
| 9839 | 840 | 0,0 | 0,33 | 0,0 | 0,33 |  | 9840 | 840 | 0,0 | - 0,09 | 0,0 | - 0,09 |
| 9839 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 39,56 |  | 9840 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 43,32 |

| Transformador: F. do Chopin 230/138kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Marimbondo 500/345kV Tr-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9898 | 898 | 0,0 | 5,51 | 0,0 | 5,51 |  | 9100 | 100 | 0,0 | 3,22 | 0,0 | 3,22 |
| 9898 | 848 | 0,0 | 0,85 | 0,0 | 0,85 |  | 9100 | 213 | 0,0 | - 0,59 | 0,0 | - 0,59 |
| 9898 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 40,40 |  | 9100 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 17,98 |

| Transformador: P. de Caldas 500/345kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Campinas 500/345kV Tr-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9102 | 102 | 0,0 | 3,21 | 0,0 | 3,21 |  | 9103 | 103 | 0,0 | 3,22 | 0,0 | 3,22 |
| 9102 | 120 | 0,0 | - 0,55 | 0,0 | - 0,55 |  | 9103 | 123 | 0,0 | - 0,51 | 0,0 | - 0,51 |
| 9102 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 17,91 |  | 9103 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 17,90 |

| Transformador: Itumbiara 500/345kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Itumbiara 500/345kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9210 | 210 | 0,0 | 1,56 | 0,0 | 1,56 |  | 9211 | 210 | 0,0 | 1,57 | 0,0 | 1,57 |
| 9210 | 217 | 0,0 | - 0,29 | 0,0 | - 0,29 |  | 9211 | 217 | 0,0 | - 0,28 | 0,0 | - 0,28 |
| 9210 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 15,56 |  | 9211 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 15,70 |

| Transformador: Samambaia 500/345kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Samambaia 500/345kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9233 | 233 | 0,0 | 1,24 | 0,0 | 1,24 |  | 9234 | 233 | 0,0 | 1,24 | 0,0 | 1,24 |
| 9233 | 234 | 0,0 | - 0,23 | 0,0 | - 0,23 |  | 9234 | 234 | 0,0 | - 0,23 | 0,0 | - 0,23 |
| 9233 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 19,47 |  | 9234 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 19,47 |

| Transformador: Jaguara 500/345kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Jaguara 500/345kV Tr-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9325 | 325 | 0,0 | 2,51 | 0,0 | 2,51 |  | 9326 | 325 | 0,0 | 2,49 | 0,0 | 2,49 |
| 9325 | 326 | 0,0 | - 0,34 | 0,0 | - 0,34 |  | 9326 | 326 | 0,0 | - 0,31 | 0,0 | - 0,31 |
| 9325 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 8,29 |  | 9326 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 8,34 |

| Transformador: A. Vermelha 500/440kV Tr-1 |  |  |  |  |  |  | Transformador: Itajubá 500/138kV Tr-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 9535 | 535 | 0,0 | 4,82 | 0,0 | 4,82 |  | 9503 | 1503 | 0,0 | 5,15 | 0,0 | 5,15 |
| 9535 | 536 | 0,0 | - 3,10 | 0,0 | - 3,10 |  | 9503 | 1504 | 0,0 | - 0,48 | 0,0 | - 0,48 |
| 9535 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 23,48 |  | 9503 | 0 | 999999 | 999999 | 0,0 | 3,41 |

Ligação dos transformadores elevadores – Circuitos tipo gerador.

(Ligação em Delta-Estrela Aterrada).

| Transformador: UHE G.B. Munhoz 16/500kV |  |  |  |  |  |  | Transformador: UHE Segredo 13,8/500kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 824 | 800 | 0,0 | 1,68 | 0,0 | 1,68 |  | 856 | 810 | 0,0 | 1,05 | 0,0 | 1,05 |
| 0 | 824 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,68 |  | 0 | 856 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,05 |

| Transformador: UHE S.Caxias 13,8/500kV |  |  |  |  |  |  | Transformador: UHE Itá 16/500kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 897 | 808 | 0,0 | 1,02 | 0,0 | 1,02 |  | 995 | 904 | 0,0 | 1,1538 | 0,0 | 1,1538 |
| 0 | 897 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,02 |  | 0 | 995 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,1538 |

| Transformador: UHE Machadinho 16/500kV |  |  |  |  |  |  | Transformador: UHE S.Osório 13,8/230kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 1030 | 915 | 0,0 | 2,0655 | 0,0 | 2,0655 |  | 1047 | 919 | 0,0 | 1,7022 | 0,0 | 1,7022 |
| 0 | 1030 | 999999 | 999999 | 0,0 | 2,0655 |  | 0 | 1047 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,7022 |

| Transformador: UHE S.Santiago 19/500kV |  |  |  |  |  |  | Transformador: UHE Marimbondo 13,8/500kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 1060 | 925 | 0,0 | 1,515 | 0,0 | 1,515 |  | 100 | 20 | 0,0 | 1,264 | 0,0 | 1,264 |
| 0 | 1060 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,515 |  | 0 | 100 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,264 |

| Transformador: UHE Emborcação 13,8/500kV |  |  |  |  |  |  | Transformador: UHE Itumbiara 13,8/500kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 320 | 300 | 0,0 | 1,3567 | 0,0 | 1,3567 |  | 210 | 18 | 0,0 | 0,66667 | 0,0 | 0,66667 |
| 0 | 320 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,3567 |  | 0 | 210 | 999999 | 999999 | 0,0 | 0,66667 |

| Transformador: UHE Jaguara 13,8/500kV |  |  |  |  |  |  | Transformador: UHE N. Ponte 13,8/500kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 325 | 301 | 0,0 | 2,6325 | 0,0 | 2,6325 |  | 360 | 302 | 0,0 | 1,9367 | 0,0 | 1,9367 |
| 0 | 325 | 999999 | 999999 | 0,0 | 2,6325 |  | 0 | 360 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,9367 |

| Transformador: UHE S. Simão 13,8/500kV |  |  |  |  |  |  | Transformador: UHE A. Vermelha 13,8/500kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 370 | 303 | 0,0 | 1,0575 | 0,0 | 1,0575 |  | 535 | 500 | 0,0 | 1,025 | 0,0 | 1,025 |
| 0 | 370 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,0575 |  | 0 | 535 | 999999 | 999999 | 0,0 | 1,025 |

| Transformador: CS Ibiúna 13,8/500kV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  |  |
| 122 | 48 | 0,0 | 0,71475 | 0,0 | 0,71475 |  |  |
| 0 | 122 | 999999 | 999999 | 0,0 | 0,71475 |  |  |

Ligação dos geradores à referência (Terra) representada pela barra número 0 (zero).

| Gerador: UHE Gov. Bento Munhoz |  |  |  |  |  |  | Gerador: UHE Salto Caxias |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 0 | 800 | 0,0 | 1,445 | 999999 | 999999 |  | 0 | 808 | 0,0 | 1,7175 | 999999 | 999999 |

| Gerador: UHE Salto Segredo |  |  |  |  |  |  | Gerador: UHE Itá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 0 | 810 | 0,0 | 1,3525 | 999999 | 999999 |  | 0 | 904 | 0,0 | 1,572 | 999999 | 999999 |

| Gerador: UHE Machadinho |  |  |  |  |  |  | Gerador: UHE Salto Osório |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 0 | 915 | 0,0 | 1,6733 | 999999 | 999999 |  | 0 | 919 | 0,0 | 3,0875 | 999999 | 999999 |

| Gerador: UHE Salto Santiago |  |  |  |  |  |  | Gerador: UHE Marimbondo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 0 | 925 | 0,0 | 1,4275 | 999999 | 999999 |  | 0 | 20 | 0,0 | 2,27 | 0,0 | 0,79 |

| Gerador: UHE Itumbiara |  |  |  |  |  |  | Gerador: CS Ibiúna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 0 | 18 | 0,0 | 1,58 | 0,0 | 0,67 |  | 0 | 48 | 0,0 | 2,58 | 0,0 | 1,00 |

| Gerador: UHE Emborcação |  |  |  |  |  |  | Gerador: UHE Jaguara |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 0 | 300 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | 1,08 |  | 0 | 301 | 0,0 | 6,13 | 999999 | 999999 |

| Gerador: UHE Nova Ponte |  |  |  |  |  |  | Gerador: UHE São Simão |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  | De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |
| 0 | 302 | 0,0 | 6,61 | 0,0 | 1,96 |  | 0 | 303 | 0,0 | 1,81 | 999999 | 999999 |

| Gerador: UHE Água Vermelha |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | R1 | X1 | R0 | X0 |  |  |
| 0 | 500 | 0,0 | 3,13 | 0,0 | 0,96 |  |  |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Nº | Número da barra fictícia para ligação dos transformadores de três enrolamentos no modelo T. |
| Nome | Nome da barra fictícia. |
| De | Número de identificação da barra de origem. |
| Para | Número de identificação da barra de destino. |
| R1 | Resistência equivalente de seqüência positiva, em %. |
| X1 | Reatância equivalente de seqüência positiva, em %. |
| R0 | Resistência equivalente de seqüência zero, em %. |
| X0 | Reatância equivalente de seqüência zero, em %. |

| Observações |  |
| --- | --- |
| (i) | O valor 999999 corresponde a circuito aberto, ou seja, um valor extremamente alto. |
| (ii) | Os valores das reatâncias de seqüência positiva e zero estão referenciados para posição do tape igual a 1 pu. |

A-4.5.   Dados de Carga

| Barra | Nome | Tensão | Carga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MW | Mvar |
| 234 | Samambaia | 345 | 900 | 300 |
| 217 | Itumbiara | 345 | 454 | 48 |
| 326 | Jaguara | 345 | 214 | 74 |
| 536 | Água Vermelha | 440 | 700 | 150 |
| 213 | Marimbondo | 345 | 75 | 25 |
| 123 | Campinas | 345 | 440 | 160 |
| 122 | Ibiúna | 500 | 200 | 38 |
| 120 | Poços de Caldas | 345 | 105 | 33 |
| 1504 | Itajubá | 138 | 110 | 43 |
| 104 | Cachoeira Paulista | 500 | 1200 | 150 |
| 814 | Bateias | 230 | 735,4 | 191 |
| 960 | Curitiba | 230 | 844,7 | 469,1 |
| 939 | Blumenau | 230 | 1149 | 53,1 |
| 965 | Caxias | 230 | 755,6 | 56,2 |
| 1210 | Gravataí | 230 | 1228 | 425 |
| 934 | Areia | 230 | 237 | 59 |
| 2458 | Cascavel do Oeste | 230 | 403 | 126 |
| 840 | Cascavel | 138 | 159 | 36 |
| 848 | Foz do Chopin | 138 | 94 | 18 |
| 834 | São Mateus | 230 | 13,4 | 4,2 |
| 1015 | Joinville | 230 | 70 | 2 |
| Total |  |  | 10 087,1 | 2 460,6 |

A-4.6.   Dados de Equipamentos de Controle de Tensão

| Capacitores Shunt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Tensão | Nº | Potência | Total | Disjuntor |
| 1210 | Gravataí | 230 | 4 | 100 | 400 | Sim |
| 939 | Blumenau | 230 | 2 | 125 | 250 | Não |
| 959 | Curitiba | 500 | 1 | 100 | 100 | Não |
| 104 | Cachoeira Paulista | 500 | 2 | 100 | 200 | Sim |
| 122 | Ibiúna | 500 | 2 | 100 | 200 | Sim |
| 1504 | Itajubá | 138 | 2 | 100 | 200 | Sim |
| 123 | Campinas | 345 | 2 | 100 | 200 | Sim |
| 120 | Poços de Caldas | 345 | 2 | 100 | 200 | Sim |
| 234 | Samambaia | 345 | 1 | 150 | 150 | Não |
| Total |  |  | 18 |  | 1900 |  |

| Reatores Shunt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Tensão | Nº | Potência | Total | Disjuntor |
| 995 | Itá | 500 | 1 | 150 | 150 | Sim |
| 955 | Campos Novos | 500 | 1 | 100 | 100 | Não |
| 976 | Gravataí | 500 | 1 | 150 | 150 | Não |
| 964 | Caxias | 500 | 1 | 150 | 150 | Sim |
| 938 | Blumenau | 500 | 1 | 150 | 150 | Não |
| 959 | Curitiba | 500 | 1 | 150 | 150 | Sim |
| 839 | Cascavel | 230 | 2 | 15 | 30 | Não |
| 123 | Campinas | 345 | 2 | 50 | 100 | Não |
| 895 | Bateias | 500 | 1 | 150 | 150 | Sim |
| 122 | Ibiúna | 500 | 1 | 105 | 105 | Sim |
| 104 | Cachoeira Paulista | 500 | 1 | 136 | 136 | Sim |
| 102 | P. de Caldas | 500 | 2 | 50 | 100 | Não |
| 101 | Araraquara | 500 | 1 | 73 | 73 | Não |
| 325 | Jaguara | 500 | 1 | 91 | 91 | Não |
| 210 | Itumbiara | 500 | 1 | 91 | 91 | Não |
| Total |  |  | 18 |  | 126 |  |

| Compensador Síncrono |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Tensão | Nº | Absorção (Mvar) |  | Geração (Mvar) |  | Barra |
|  |  |  |  | Por Maq. | Total | Por Maq. | Total | Controle |
| 48 | Ibiúna | 13,8 | 4 | 270 | 1080 | 300 | 1200 | 48 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Barra | Número de identificação da barra que o equipamento está conectado. |
| Nome | Nome de identificação da barra que o equipamento está conectado. |
| Tensão | Tensão nominal do equipamento, em kV. |
| Nº | Quantidade de equipamentos. |
| Potência | Potência nominal gerada por equipamento, em Mvar. |
| Total | Potência total gerada, em Mvar. |
| Disjuntor | Indica a existência ou não de disjuntor para chaveamento do equipamento, ou seja, se o equipamento é manobrável através de disjuntor. |
| Barra Controle | Ou “barra controlada”, refere-se a barra que vai ter a tensão controlada pelo equipamento. Pode ser a barra terminal ou uma barra remota. |

A-4.7.   Dados de Máquinas

| Geração de Potência Ativa (MW) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Nº de Máquinas | Geração Máxima por Máquina | Geração Máxima Total |
| 18 | Itumbiara | 6 | 380 | 2280 |
| 20 | Marimbondo | 8 | 186 | 1488 |
| 300 | Emborcação | 4 | 298 | 1192 |
| 301 | Jaguara | 4 | 100 | 400 |
| 302 | Nova Ponte | 3 | 170 | 510 |
| 303 | São Simão | 6 | 280 | 1680 |
| 500 | Água Vermelha | 6 | 232,7 | 1396,2 |
| 800 | G.B.Munhoz | 4 | 418,5 | 1674 |
| 808 | Salto Caxias | 4 | 310 | 1240 |
| 810 | Salto Segredo | 4 | 315 | 1260 |
| 904 | Itá | 5 | 290 | 1450 |
| 915 | Machadinho | 3 | 380 | 1140 |
| 919 | Salto Osório | 4 | 182 | 728 |
| 925 | Salto Santiago | 4 | 355 | 1420 |
|  | Total | 65 |  | 17 858,2 |

| Geração e Absorção de Reativos das Máquinas (Mvar) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Nº de Máquinas | Absorção |  | Geração |  |
|  |  |  | Por Máquina | Total | Por Máquina | Total |
| 18 | Itumbiara | 6 | 91 | 546 | 100 | 600 |
| 20 | Marimbondo | 8 | 80 | 640 | 80 | 640 |
| 48 | Ibiúna | 4 | 270 | 1080 | 300 | 1200 |
| 300 | Emborcação | 4 | 110 | 440 | 98 | 392 |
| 301 | Jaguara | 4 | 35 | 140 | 35 | 140 |
| 302 | Nova Ponte | 3 | 50 | 150 | 50 | 150 |
| 303 | São Simão | 6 | 100 | 600 | 100 | 600 |
| 500 | Água Vermelha | 6 | 90 | 540 | 90 | 540 |
| 800 | G.B.Munhoz | 4 | 200 | 800 | 200 | 800 |
| 808 | Salto Caxias | 4 | 150 | 600 | 150 | 600 |
| 810 | Salto Segredo | 4 | 100 | 400 | 133 | 532 |
| 904 | Itá | 5 | 95 | 475 | 95 | 475 |
| 915 | Machadinho | 3 | 172 | 516 | 155 | 465 |
| 919 | Salto Osório | 4 | 37 | 148 | 55 | 220 |
| 925 | Salto Santiago | 4 | 110 | 440 | 105 | 420 |
|  | Total | 69 |  | 7 515 |  | 7 774 |

A-4.8.   Modelo e Dados de Geradores

Nota: O modelo de gerador utilizado foi o MD02 do programa ANATEM para pólos salientes que utiliza um enrolamento de campo e dois enrolamentos amortecedores, sendo um no eixo direto e outro no eixo em quadratura.

| Bar | Nome | Nº | Xd | Xq | X’d | X’’d | Xl | T’d | T’’d | T’’q | H | P | Ra | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Itumbiara | 6 | 73,0 | 52,0 | 26,0 | 20,0 | 19,0 | 8,30 | 0,06 | 0,03 | 4,310 | 365 | 0 | H |
| 20 | Marimbondo | 8 | 106,0 | 63,0 | 33,0 | 25,0 | 21,0 | 5,40 | 0,08 | 0,12 | 5,050 | 190 | 0 | H |
| 300 | Emborcação | 4 | 92,89 | 68,99 | 31,99 | 25,59 | 13,99 | 5,0 | 0,065 | 0,085 | 4,722 | 313,6 | 0 | H |
| 301 | Jaguara | 4 | 97,50 | 57,99 | 27,80 | 14,0 | 12,4 | 4,60 | 0,060 | 0,107 | 4,244 | 112 | 0 | H |
| 302 | Nova Ponte | 3 | 100,0 | 69,0 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 5,70 | 0,060 | 0,160 | 4,910 | 179 | 0 | H |
| 303 | São Simão | 6 | 94,81 | 64,50 | 24,99 | 18,96 | 14,01 | 7,0 | 0,066 | 0,140 | 6,228 | 283 | 0 | H |
| 500 | A Vermelha | 6 | 91,00 | 57,0 | 26,0 | 21,0 | 15,0 | 6,20 | 0,043 | 0,074 | 4,030 | 250 | 0 | H |
| 800 | G.B.M | 4 | 91,89 | 68,63 | 30,25 | 24,22 | 16,13 | 7,92 | 0,06 | 0,09 | 4,439 | 419 | 0 | H |
| 808 | S.Caxias | 4 | 87,85 | 56,61 | 24,51 | 19,86 | 10,35 | 7,59 | 0,07 | 0,17 | 4,071 | 333 | 0 | H |
| 810 | S. Segredo | 4 | 87,85 | 56,61 | 24,51 | 19,86 | 10,35 | 7,59 | 0,07 | 0,17 | 4,071 | 333 | 0 | H |
| 904 | Itá | 5 | 110,0 | 73,0 | 31,0 | 24,0 | 16,0 | 6,90 | 0,043 | 0,040 | 4,349 | 305 | 0,42 | H |
| 915 | Machadinho | 3 | 100,0 | 75,0 | 32,0 | 26,0 | 22,0 | 6,0 | 0,09 | 0,09 | 4,844 | 418,5 | 0 | H |
| 919 | S.Osório | 4 | 119,9 | 59,96 | 30,94 | 25,48 | 10,92 | 8,27 | 0,050 | 0,070 | 3,620 | 182 | 0 | H |
| 925 | S.Santiago | 4 | 91,79 | 62,25 | 31,65 | 23,21 | 18,86 | 10,0 | 0,040 | 0,130 | 3,873 | 369,8 | 0 | H |
| 48 | Ibiúna | 4 | 170,0 | 100,0 | 37,0 | 22,0 | 15,4 | 9,0 | 0,060 | 0,20 | 1,600 | 300,0 | 0 | - |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Bar | Número de identificação da barra onde está ligada a unidade geradora. |
| Nome | Número da unidade geradora. |
| Nº | Número de unidades geradoras da usina. |
| Xd | Reatância síncrona de eixo direto por máquina, em %. |
| Xq | Reatância síncrona de eixo em quadratura por máquina, em %. |
| X’d | Reatância transitória de eixo direto por máquina, em %. |
| X’’d | Reatância subtransitória de eixo direto por máquina, em %. |
| Xl | Reatância de dispersão da armadura por máquina, em %. |
| T’d | Constante de tempo transitória de eixo direto em circuito aberto, em segundos. |
| T’’d | Constante de tempo subtransitória de eixo direto em circuito aberto, em segundos. |
| T’’q | Constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura em circuito aberto, em segundos. |
| H | Constante de inércia, em segundos. Representa a relação entre a energia cinética armazenada no grupo turbina-gerador, à velocidade síncrona, e a potência aparente nominal da máquina. |
| P | Potência aparente nominal da unidade geradora, em MVA, usada como base para os parâmetros. |
| Ra | Resistência do enrolamento de armadura, em %. |
| T | Tipo de fonte de energia da usina: H= Hidráulica e T=Térmica |

| Curva de Saturação |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm | Máq | Tipo | Y1 | Y2 | X1 |
| 700 | Gov. Bento Munhoz | 2 | 0,0220 | 7,874 | 0,8 |
| 702 | Salto Caxias | 2 | 0,0147 | 7,098 | 0,8 |
| 702 | Salto Segredo | 2 | 0,0147 | 7,098 | 0,8 |
| 808 | Itá | 2 | 0,02707 | 7,05981 | 0,8 |
| 815 | Machadinho | 2 | 0,022924 | 8,392149 | 0,8 |
| 805 | Salto Osório | 2 | 0,0490 | 6,640 | 0,8 |
| 807 | Salto Santiago | 2 | 0,0460 | 6,300 | 0,8 |
| 109 | Itumbiara | 2 | 0,017 | 10,125 | 0,8 |
| 111 | Marimbondo | 2 | 0,016 | 8,068 | 0,8 |
| 300 | Emborcação | 2 | 0,020 | 7,50 | 0,8 |
| 302 | Jaguara | 2 | 0,05 | 5,91 | 0,8 |
| 303 | Nova Ponte | 2 | 0,0248 | 6,6089 | 0,8 |
| 304 | São Simão | 2 | 0,024 | 9,125 | 0,8 |
| 500 | Água Vermelha | 2 | 0,0188 | 7,864 | 0,8 |
| 138 | Ibiúna | 2 | 0,018 | 7,305 | 0,8 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Núm | Número de identificação da curva de saturação da máquina usado no arquivo de dados. |
| Máq | Nome da unidade geradora. |
| Tipo | Indica o tipo de equação usada para curva de saturação. Tipo 2 corresponde a uma exponencial (ver figura abaixo). |
| Y1 | Valor do parâmetro A, em pu. |
| Y2 | Valor do parâmetro B, em pu. |
| X1 | Valor do parâmetro C, em pu. |

Equação e curva de saturação

| Observações |  |
| --- | --- |
| (i) | Os valores em por cento (%) corresponde ao valor em pu multiplicado por 100. |
| (ii) | Os parâmetros estão referenciados a potência base do sistema, igual a 100 MVA, e a tensão nominal. |
| (iii) | Todas as linhas de transmissão suportam uma sobrecarga de até 10% por um tempo máximo de 60 minutos. Este valor corresponde ao limite de curta duração que é determinado pela capacidade física do equipamento e de seus respectivos acessórios na condução de corrente. |
| (iv) | Todas as linhas de transmissão são do tipo aérea. |
| (v) | Os transformadores elevadores das usinas estão ligados em Delta no lado de baixa (usina) e Estrela Aterrada no lado de alta tensão (linha). |
| (vi) | As reatâncias dos transformadores correspondem ao valor de XPS para representação em fluxo de potência. |
| (vii) | As variações de tensão nas barras provocadas por chaveamento de reatores ou capacitores não deverão exceder a 10% do limite superior. |

A-4.9.   Modelo de Controladores para Estudos Dinâmicos

Os diagramas de blocos dos controladores para modelagem dinâmica estão disponíveis na página, na opção controladores (sistemas-teste 33, 65 e 107 barras).  Estes parâmetros são referentes aos controladores do sistema elétrico brasileiro, constante da base de dados dinâmicos do ONS referente a maio de 2006, envolvendo:

- Regulador de Tensão, Excitatriz e limitadores associados (sub e sobre-excitação, limitador Volt/Hertz, limitador de corrente de armadura, etc.);

- Regulador de velocidade, Turbina e limites associados;

- PSS e limites associados;

- Diagramas de blocos, no domínio da freqüência, através de suas funções de transferência das malhas de controle correspondentes;

- Parâmetros associados, valores e faixas de ajuste.

*  *  *

PONTOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA-TESTE PROPOSTO

São apresentados alguns pontos de operação ou resultados numéricos do Sistema-Teste de 65 Barras, obtidos em condição de regime permanente (fluxo de potência), com a rede completa e utilizando-se a ferramenta computacional ANAREDE desenvolvida pelo CEPEL.

1)  Caso Base

| Relatório de Barras - Caso Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  |  |  | Tensão |  | Geração |  | Carga |  | Shunt de Barra |  |
| Número | Nome | Tipo | Área | Módulo [pu] | Ângulo [°] | MW | Mvar | MW | Mvar | Atual [pu] | Espec. Mvar |
| 18 | ITUMBIAR-4GR | 1 | 1 | 1,000 | 3,58 | 800,00 | -332,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20 | MARIMBON-5GR | 1 | 1 | 1,010 | -1,27 | 900,00 | -253,18 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 48 | IBIUNA---3CS | 1 | 1 | 1,000 | -27,38 | 0,00 | -618,80 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | MARIMBON-500 | 0 | 1 | 1,048 | -7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 101 | ARARAQUA-500 | 0 | 1 | 1,069 | -18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 102 | POCOS----500 | 0 | 1 | 1,069 | -29,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 103 | CAMPINAS-500 | 0 | 1 | 1,063 | -28,51 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 104 | C.PAULIS-500 | 0 | 1 | 1,054 | -38,32 | 0,00 | 0,00 | 1.200,0 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| 120 | P.CALDAS-345 | 0 | 1 | 1,061 | -30,32 | 0,00 | 0,00 | 105,0 | 33,00 | 0,00 | 0,0 |
| 122 | IBIUNA---500 | 0 | 1 | 1,059 | -27,38 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 38,00 | 0,00 | 0,0 |
| 123 | CAMPINAS-345 | 0 | 1 | 1,020 | -34,15 | 0,00 | 0,00 | 440,0 | 160,00 | 0,00 | 0,0 |
| 210 | ITUMBIARA500 | 0 | 1 | 1,036 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 213 | MARIMBON-345 | 0 | 1 | 1,042 | -8,37 | 0,00 | 0,00 | 75,0 | 25,00 | 0,00 | 0,0 |
| 217 | ITUMBIARA345 | 0 | 1 | 1,032 | -2,94 | 0,00 | 0,00 | 454,0 | 48,00 | 0,00 | 0,0 |
| 233 | SAMAMBAI-500 | 0 | 1 | 1,009 | -8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 234 | SAMAMBAI-345 | 0 | 1 | 0,992 | -11,33 | 0,00 | 0,00 | 900,0 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 300 | EMBORCAC-3GR | 1 | 1 | 1,000 | 8,37 | 700,00 | -217,21 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 301 | JAGUARA--3GR | 1 | 1 | 1,020 | 8,34 | 250,00 | -85,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 302 | N.PONTE--3GR | 1 | 1 | 1,010 | 8,34 | 350,00 | -145,58 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 303 | S.SIMAO--3GR | 1 | 1 | 1,010 | 1,34 | 200,00 | -247,33 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 320 | EMBORCAC-500 | 0 | 1 | 1,034 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 325 | JAGUARA--500 | 0 | 1 | 1,053 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 326 | JAGUARA--345 | 0 | 1 | 1,045 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 214,0 | 74,00 | 0,00 | 0,0 |
| 360 | NPONTE---500 | 0 | 1 | 1,040 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 370 | SSIMAO---500 | 0 | 1 | 1,045 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 500 | A.VERMEL-4GR | 1 | 1 | 1,020 | 2,17 | 800,00 | -60,43 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 535 | AVERMELHA500 | 0 | 1 | 1,029 | -2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 536 | AVERMELH-440 | 0 | 1 | 1,003 | -7,84 | 0,00 | 0,00 | 700,0 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| 800 | GBMUNHOZ-3GR | 2 | 2 | 1,030 | 0,00 | 1.049,06 | 4,58 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 808 | SCAXIAS--4GR | 1 | 2 | 1,030 | 13,80 | 1.150,00 | 46,12 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 810 | SSEGREDO-4GR | 1 | 2 | 1,030 | 6,57 | 1.200,00 | -157,73 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 814 | BATEIAS--230 | 0 | 2 | 1,000 | -24,78 | 0,00 | 0,00 | 735,4 | 191,00 | 0,00 | 0,0 |
| 824 | GBMUNHOZ-500 | 0 | 2 | 1,061 | -6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 834 | S.MATEUS-230 | 0 | 2 | 0,995 | -16,94 | 0,00 | 0,00 | 13,4 | 4,20 | 0,00 | 0,0 |
| 839 | CASCAVEL-230 | 0 | 2 | 0,999 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 840 | CASCAVEL-138 | 0 | 2 | 0,986 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 159,0 | 36,00 | 0,00 | 0,0 |
| 848 | FCHOPIM--138 | 0 | 2 | 1,015 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 94,0 | 18,00 | 0,00 | 0,0 |
| 856 | SEGREDO--500 | 0 | 2 | 1,053 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 895 | BATEIAS--500 | 0 | 2 | 1,065 | -22,62 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 896 | CASCAVELO500 | 0 | 2 | 1,049 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 897 | SCAXIAS--500 | 0 | 2 | 1,057 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 898 | FCHOPIM--230 | 0 | 2 | 1,028 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 904 | ITA------3GR | 1 | 2 | 1,040 | -3,17 | 700,00 | -228,88 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 915 | MACHADIN-2GR | 1 | 2 | 1,030 | -3,63 | 600,00 | -203,97 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 919 | SOSOR1A4-4GR | 1 | 2 | 1,030 | 15,88 | 700,00 | 155,42 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 925 | SSANTIAG-3GR | 1 | 2 | 1,030 | 10,28 | 950,00 | 13,14 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 933 | AREIA----500 | 0 | 2 | 1,061 | -6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 934 | AREIA----230 | 0 | 2 | 0,997 | -6,79 | 0,00 | 0,00 | 237,0 | 59,00 | 0,00 | 0,0 |
| 938 | BLUMENAU-500 | 0 | 2 | 1,070 | -25,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 939 | BLUMENAU-230 | 0 | 2 | 1,009 | -27,34 | 0,00 | 0,00 | 1.149,0 | 53,06 | 0,00 | 0,0 |
| 955 | CNOVOS---500 | 0 | 2 | 1,086 | -12,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 959 | CURITIBA-500 | 0 | 2 | 1,057 | -22,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 111,77 | 100,0 |
| 960 | CURITIBA-230 | 0 | 2 | 1,002 | -24,98 | 0,00 | 0,00 | 844,7 | 469,10 | 0,00 | 0,0 |
| 964 | CAXIAS---500 | 0 | 2 | 1,073 | -19,59 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 965 | CAXIAS---230 | 0 | 2 | 0,998 | -21,90 | 0,00 | 0,00 | 755,6 | 56,24 | 0,00 | 0,0 |
| 976 | GRAVATAI-500 | 0 | 2 | 1,050 | -22,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 995 | ITA------500 | 0 | 2 | 1,078 | -8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1015 | JOINVILLE230 | 0 | 2 | 1,008 | -27,22 | 0,00 | 0,00 | 70,0 | 2,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1030 | MACHADIN-500 | 0 | 2 | 1,078 | -10,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1047 | SOSORIO--230 | 0 | 2 | 1,035 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1060 | SSANTIAG-500 | 0 | 2 | 1,061 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1210 | GRAVATAI-230 | 0 | 2 | 0,998 | -24,65 | 0,00 | 0,00 | 1.228,0 | 425,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1503 | ITAJUBA--500 | 0 | 1 | 1,059 | -35,85 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1504 | ITAJUBA--138 | 0 | 1 | 1,036 | -38,84 | 0,00 | 0,00 | 110,0 | 43,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2458 | CASCAVEL-230 | 0 | 2 | 0,998 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 403,0 | 126,00 | 0,00 | 0,0 |

| Relatório de Linhas - Caso Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA Barra | PARA Barra | Circuito | Tap | Fluxo |  | Potência | Corrente | Carregamento | Perdas |
| Número | Número | Número | pu | MW | Mvar | MVA | kA | Percentual | MW |
| 100 | 20 | 1 | 1,000 | -900,00 | 361,49 | 969,88 | 534,44 | 63,81 | 0,00 |
| 100 | 101 | 1 | - | 815,06 | -177,67 | 834,20 | 459,67 | 50,10 | 10,45 |
| 100 | 101 | 2 | - | 821,09 | -177,47 | 840,05 | 462,90 | 50,45 | 10,54 |
| 100 | 210 | 1 | - | -417,65 | -44,84 | 420,05 | 231,46 | 26,50 | 3,49 |
| 100 | 213 | 1 | 1,000 | 75,00 | 26,36 | 79,50 | 43,81 | 14,20 | 0,00 |
| 100 | 535 | 1 | - | -393,50 | 12,12 | 393,68 | 216,93 | 26,50 | 2,37 |
| 101 | 102 | 1 | - | 819,00 | -96,94 | 824,72 | 445,48 | 49,53 | 9,17 |
| 101 | 103 | 1 | - | 796,16 | -72,84 | 799,49 | 431,85 | 48,02 | 8,46 |
| 102 | 120 | 1 | 1,000 | 105,00 | 35,59 | 110,87 | 59,91 | 19,80 | 0,00 |
| 102 | 1503 | 1 | - | 704,83 | -38,95 | 705,91 | 381,43 | 42,40 | 4,81 |
| 103 | 123 | 1 | 1,000 | 440,00 | 210,99 | 487,97 | 265,07 | 87,14 | 0,00 |
| 104 | 103 | 1 | - | -611,54 | -87,36 | 617,75 | 338,55 | 37,65 | 6,67 |
| 104 | 1503 | 1 | - | -588,46 | -62,64 | 591,78 | 324,32 | 35,54 | 1,56 |
| 122 | 48 | 1 | 1,000 | 0,00 | 655,30 | 655,30 | 357,27 | 62,41 | 0,00 |
| 122 | 103 | 1 | - | 135,43 | -109,23 | 173,99 | 94,86 | 10,45 | 0,18 |
| 122 | 103 | 2 | - | 135,43 | -109,23 | 173,99 | 94,86 | 10,45 | 0,18 |
| 210 | 18 | 1 | 1,000 | -800,00 | 407,55 | 897,83 | 500,18 | 37,41 | 0,00 |
| 210 | 217 | 1 | 1,000 | 227,00 | 32,42 | 229,30 | 127,75 | 40,95 | 0,00 |
| 210 | 217 | 2 | 1,000 | 227,00 | 32,42 | 229,30 | 127,75 | 40,95 | 0,00 |
| 210 | 370 | 1 | - | -56,06 | -139,95 | 150,76 | 83,99 | 9,05 | 0,06 |
| 233 | 210 | 1 | - | -355,16 | -201,75 | 408,46 | 233,79 | 15,72 | 3,48 |
| 233 | 320 | 1 | - | -544,84 | -146,46 | 564,18 | 322,92 | 21,72 | 7,90 |
| 234 | 233 | 1 | 1,000 | -425,93 | -141,98 | 448,97 | 261,40 | 43,50 | 0,00 |
| 234 | 233 | 2 | 1,000 | -474,06 | -158,02 | 499,71 | 290,94 | 48,41 | 0,00 |
| 320 | 210 | 1 | - | 379,42 | -104,84 | 393,64 | 219,83 | 20,21 | 1,69 |
| 320 | 300 | 1 | 1,000 | -700,00 | 290,09 | 757,73 | 423,15 | 63,14 | 0,00 |
| 320 | 360 | 1 | - | -232,15 | -86,04 | 247,59 | 138,26 | 11,91 | 0,42 |
| 325 | 301 | 1 | 1,000 | -250,00 | 108,82 | 272,66 | 149,51 | 54,53 | 0,00 |
| 325 | 326 | 1 | 1,000 | 107,00 | 39,54 | 114,07 | 62,55 | 28,52 | 0,00 |
| 325 | 326 | 2 | 1,000 | 107,00 | 39,54 | 114,07 | 62,55 | 28,52 | 0,00 |
| 325 | 360 | 1 | - | -117,22 | 31,05 | 121,26 | 66,49 | 8,78 | 0,21 |
| 325 | 370 | 1 | - | 153,21 | -218,94 | 267,22 | 146,53 | 12,60 | 0,60 |
| 360 | 302 | 1 | 1,000 | -350,00 | 172,86 | 390,36 | 216,69 | 72,69 | 0,00 |
| 370 | 303 | 1 | 1,000 | -200,21 | 261,33 | 329,20 | 181,90 | 18,92 | 0,00 |
| 370 | 535 | 1 | - | 296,70 | 43,11 | 299,82 | 165,66 | 15,07 | 0,84 |
| 535 | 500 | 1 | 1,000 | -800,00 | 123,84 | 809,53 | 454,11 | 53,97 | 0,00 |
| 814 | 895 | 1 | 0,950 | -370,83 | -95,89 | 383,03 | 221,13 | 64,59 | 0,42 |
| 814 | 895 | 2 | 0,950 | -364,57 | -95,11 | 376,77 | 217,52 | 63,53 | 0,38 |
| 824 | 800 | 1 | 1,024 | -1.049,06 | 111,60 | 1.054,98 | 574,26 | 62,95 | 0,00 |
| 824 | 933 | 1 | - | 528,67 | -56,45 | 531,67 | 289,41 | 24,37 | 0,25 |
| 824 | 933 | 2 | - | 520,39 | -55,15 | 523,31 | 284,85 | 23,98 | 0,24 |
| 834 | 934 | 1 | - | -131,04 | 25,69 | 133,54 | 77,48 | 38,34 | 4,57 |
| 839 | 840 | 1 | 1,000 | 77,35 | 21,81 | 80,36 | 46,43 | 53,58 | 0,00 |
| 839 | 840 | 2 | 1,000 | 81,65 | 23,02 | 84,84 | 49,01 | 56,56 | 0,00 |
| 839 | 898 | 1 | - | -109,09 | -25,24 | 111,97 | 64,69 | 59,49 | 1,39 |
| 839 | 1047 | 1 | - | -122,47 | -27,88 | 125,60 | 72,56 | 67,16 | 1,89 |
| 839 | 2458 | 1 | - | 35,22 | 3,39 | 35,39 | 20,44 | 11,15 | 0,03 |
| 839 | 2458 | 2 | - | 37,33 | 4,91 | 37,65 | 21,75 | 10,65 | 0,02 |
| 856 | 810 | 1 | 1,000 | -1.200,00 | 302,72 | 1.237,59 | 678,43 | 98,22 | 0,00 |
| 856 | 933 | 1 | - | 1.938,90 | -208,24 | 1.950,05 | 1.068,98 | 85,85 | 17,75 |
| 856 | 1060 | 1 | - | -738,90 | -94,48 | 744,92 | 408,35 | 34,14 | 2,77 |
| 895 | 122 | 1 | - | 236,96 | -244,67 | 340,61 | 184,65 | 26,22 | 1,53 |
| 895 | 122 | 2 | - | 236,96 | -244,67 | 340,61 | 184,65 | 26,22 | 1,53 |
| 896 | 897 | 1 | - | -330,50 | -128,61 | 354,64 | 195,24 | 21,66 | 0,53 |
| 897 | 808 | 1 | 1,024 | -1.150,00 | 81,23 | 1.152,87 | 630,01 | 85,78 | 0,00 |
| 898 | 848 | 1 | 1,000 | 94,00 | 23,66 | 96,93 | 54,46 | 64,62 | 0,00 |
| 898 | 1047 | 1 | - | -204,47 | -44,52 | 209,27 | 117,57 | 64,91 | 0,62 |
| 933 | 895 | 1 | - | 1.222,68 | -118,77 | 1.228,43 | 668,62 | 58,22 | 26,63 |
| 933 | 955 | 1 | - | 576,99 | -284,75 | 643,43 | 350,21 | 30,49 | 5,09 |
| 933 | 959 | 1 | - | 1.147,28 | -101,52 | 1.151,76 | 626,89 | 52,78 | 23,53 |
| 934 | 933 | 1 | 0,948 | -22,76 | -79,45 | 82,65 | 47,88 | 12,41 | 0,02 |
| 934 | 1047 | 1 | - | -174,81 | 21,98 | 176,19 | 102,08 | 57,86 | 9,76 |
| 934 | 1047 | 2 | - | -175,04 | 22,04 | 176,42 | 102,22 | 57,93 | 9,77 |
| 938 | 955 | 1 | - | -843,64 | -96,00 | 849,08 | 457,97 | 42,75 | 16,15 |
| 938 | 959 | 1 | - | -300,49 | 6,60 | 300,56 | 162,11 | 29,20 | 1,16 |
| 939 | 938 | 1 | 0,945 | -395,78 | -11,86 | 395,96 | 226,69 | 59,10 | 0,43 |
| 939 | 938 | 2 | 0,945 | -391,36 | -11,50 | 391,53 | 224,15 | 58,44 | 0,43 |
| 939 | 938 | 3 | 0,945 | -356,13 | -20,28 | 356,71 | 204,22 | 53,24 | 0,00 |
| 939 | 1015 | 1 | - | -2,87 | -4,66 | 5,47 | 3,13 | 2,42 | 0,00 |
| 939 | 1015 | 2 | - | -2,86 | -4,76 | 5,56 | 3,18 | 2,46 | 0,00 |
| 955 | 964 | 1 | - | 602,11 | -120,28 | 614,01 | 326,52 | 36,37 | 5,81 |
| 959 | 895 | 1 | - | 14,24 | -215,38 | 215,85 | 117,88 | 10,23 | 0,16 |
| 960 | 834 | 1 | - | -114,46 | 26,77 | 117,55 | 67,73 | 38,05 | 3,18 |
| 960 | 959 | 1 | 0,973 | -403,91 | -226,62 | 463,14 | 266,86 | 70,78 | 0,65 |
| 960 | 959 | 2 | 0,973 | -402,67 | -226,41 | 461,96 | 266,18 | 70,60 | 0,62 |
| 960 | 1015 | 1 | - | 38,05 | -21,30 | 43,60 | 25,12 | 13,67 | 0,30 |
| 960 | 1015 | 2 | - | 38,30 | -21,55 | 43,94 | 25,32 | 13,77 | 0,31 |
| 964 | 976 | 1 | - | 555,49 | 170,79 | 581,15 | 312,84 | 36,42 | 2,32 |
| 965 | 964 | 1 | 0,935 | -381,20 | -28,32 | 382,25 | 221,07 | 57,14 | 0,26 |
| 965 | 964 | 2 | 0,935 | -374,40 | -27,92 | 375,44 | 217,13 | 56,12 | 0,25 |
| 976 | 995 | 1 | - | -676,70 | -219,94 | 711,54 | 391,39 | 42,15 | 11,79 |
| 995 | 904 | 1 | 1,000 | -699,38 | 306,02 | 763,40 | 408,85 | 46,98 | 0,62 |
| 995 | 964 | 1 | - | 722,71 | -157,09 | 739,59 | 396,09 | 33,89 | 7,42 |
| 995 | 1030 | 1 | - | 293,93 | -80,49 | 304,75 | 163,21 | 13,97 | 0,54 |
| 995 | 1060 | 1 | - | -1.005,75 | 109,40 | 1.011,68 | 541,82 | 49,45 | 16,00 |
| 1030 | 915 | 1 | 1,000 | -600,00 | 282,16 | 663,03 | 355,22 | 52,87 | 0,00 |
| 1030 | 955 | 1 | - | 893,39 | -239,09 | 924,83 | 495,48 | 42,38 | 3,39 |
| 1047 | 919 | 1 | 1,025 | -698,82 | -72,93 | 702,62 | 392,13 | 91,00 | 1,18 |
| 1060 | 897 | 1 | - | -814,38 | 62,15 | 816,75 | 444,29 | 35,00 | 4,59 |
| 1060 | 925 | 1 | 1,024 | -949,04 | 115,76 | 956,07 | 520,08 | 68,19 | 0,96 |
| 1210 | 976 | 1 | 0,968 | -399,00 | -140,32 | 422,95 | 244,65 | 64,09 | 0,51 |
| 1210 | 976 | 2 | 0,968 | -428,71 | -146,13 | 452,93 | 261,99 | 68,63 | 0,75 |
| 1210 | 976 | 3 | 0,968 | -400,29 | -138,55 | 423,59 | 245,02 | 64,18 | 0,61 |
| 1503 | 1504 | 1 | 1,000 | 110,00 | 49,76 | 120,73 | 65,81 | 40,24 | 0,00 |
| 2458 | 896 | 1 | 0,965 | -330,50 | -114,08 | 349,63 | 202,25 | 59,11 | 0,00 |
| 536 | 535 | 1 | 1,000 | -699,99 | -150,00 | 715,88 | 412,00 | 97,93 | 0,00 |

2)  Caso Estudo de Colapso de Tensão

| Relatório de Barras - Caso Estudo de Colapso de Tensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  |  |  | Tensão |  | Geração |  | Carga |  | Shunt de Barra |  |
| Número | Nome | Tipo | Área | Módulo [pu] | Ângulo [°] | MW | Mvar | MW | Mvar | Atual [pu] | Espec. Mvar |
| 18 | ITUMBIAR-3GR | 2 | 1 | 1,049 | 31,40 | 544,77 | -134,48 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | MARIMBON-5GR | 1 | 1 | 1,049 | 31,24 | 1.000,00 | -121,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | IBIUNA---1CS | 1 | 1 | 1,040 | 11,28 | 0,00 | 91,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | MARIMBON-500 | 0 | 1 | 1,071 | 24,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 101 | ARARAQUA-500 | 0 | 1 | 1,068 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 102 | POCOS----500 | 0 | 1 | 1,044 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 103 | CAMPINAS-500 | 0 | 1 | 1,026 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | C.PAULIS-500 | 0 | 1 | 1,025 | -5,09 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 178,00 | 105,1 | 100,0 |
| 120 | P.CALDAS-345 | 0 | 1 | 1,023 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 87,00 | 0,0 | 0,0 |
| 122 | IBIUNA---500 | 0 | 1 | 1,015 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 300,00 | 0,0 | 0,0 |
| 123 | CAMPINAS-345 | 0 | 1 | 0,975 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 179,20 | 0,0 | 0,0 |
| 210 | ITUMBIARA500 | 0 | 1 | 1,068 | 27,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 213 | MARIMBON-345 | 0 | 1 | 1,048 | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 97,00 | 0,0 | 0,0 |
| 217 | ITUMBIARA345 | 0 | 1 | 1,050 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 |
| 233 | SAMAMBAI-500 | 0 | 1 | 1,038 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 234 | SAMAMBAI-345 | 0 | 1 | 1,020 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 327,00 | 0,0 | 0,0 |
| 300 | EMBORCAC-3GR | 1 | 1 | 1,049 | 39,45 | 1.000,00 | -91,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 301 | JAGUARA--3GR | 1 | 1 | 1,049 | 36,48 | 280,00 | -17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 302 | N.PONTE--3GR | 1 | 1 | 1,049 | 36,69 | 350,00 | -84,59 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 303 | S.SIMAO--3GR | 1 | 1 | 1,049 | 36,92 | 700,00 | -168,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 320 | EMBORCAC-500 | 0 | 1 | 1,069 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 325 | JAGUARA--500 | 0 | 1 | 1,059 | 31,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 326 | JAGUARA--345 | 0 | 1 | 1,027 | 28,33 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 290,00 | 0,0 | 0,0 |
| 360 | NPONTE---500 | 0 | 1 | 1,067 | 33,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 370 | SSIMAO---500 | 0 | 1 | 1,076 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 500 | A.VERMEL-4GR | 1 | 1 | 1,049 | 34,05 | 800,00 | -57,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 535 | AVERMELHA500 | 0 | 1 | 1,058 | 29,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 536 | AVERMELH-440 | 0 | 1 | 1,030 | 24,58 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 168,00 | 0,0 | 0,0 |
| 800 | GBMUNHOZ-4GR | 1 | 2 | 1,050 | 56,40 | 900,00 | 564,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 808 | SCAXIAS--4GR | 1 | 2 | 1,050 | 75,64 | 1.150,00 | 128,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 810 | SSEGREDO-4GR | 1 | 2 | 1,050 | 67,11 | 1.200,00 | 144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 814 | BATEIAS--230 | 0 | 2 | 1,001 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 735,40 | 191,00 | 0,0 | 0,0 |
| 824 | GBMUNHOZ-500 | 0 | 2 | 1,032 | 52,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 834 | S.MATEUS-230 | 0 | 2 | 0,987 | 38,36 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 4,20 | 0,0 | 0,0 |
| 839 | CASCAVEL-230 | 0 | 2 | 1,005 | 65,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 840 | CASCAVEL-138 | 0 | 2 | 0,992 | 62,78 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 36,00 | 0,0 | 0,0 |
| 848 | FCHOPIM--138 | 0 | 2 | 1,028 | 65,62 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 18,00 | 0,0 | 0,0 |
| 856 | SEGREDO--500 | 0 | 2 | 1,043 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 895 | BATEIAS--500 | 0 | 2 | 0,970 | 28,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 896 | CASCAVELO500 | 0 | 2 | 1,063 | 68,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 897 | SCAXIAS--500 | 0 | 2 | 1,069 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 898 | FCHOPIM--230 | 0 | 2 | 1,041 | 68,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 904 | ITA------3GR | 1 | 2 | 1,050 | 65,35 | 1.200,00 | 45,31 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 915 | MACHADIN-2GR | 1 | 2 | 1,050 | 64,45 | 1.000,00 | 101,81 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 919 | SOSOR1A4-4GR | 1 | 2 | 1,050 | 75,97 | 700,00 | 195,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 925 | SSANTIAG-3GR | 1 | 2 | 1,050 | 75,36 | 1.300,00 | 210,24 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 933 | AREIA----500 | 0 | 2 | 1,028 | 52,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 934 | AREIA----230 | 0 | 2 | 1,001 | 51,85 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 59,00 | 0,0 | 0,0 |
| 938 | BLUMENAU-500 | 0 | 2 | 0,977 | 29,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 939 | BLUMENAU-230 | 0 | 2 | 1,002 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 | 53,06 | 0,0 | 0,0 |
| 955 | CNOVOS---500 | 0 | 2 | 1,042 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 959 | CURITIBA-500 | 0 | 2 | 0,962 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,6 | 100,0 |
| 960 | CURITIBA-230 | 0 | 2 | 1,001 | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 844,70 | 469,10 | 0,0 | 0,0 |
| 964 | CAXIAS---500 | 0 | 2 | 1,027 | 42,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 965 | CAXIAS---230 | 0 | 2 | 1,002 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 755,60 | 56,24 | 0,0 | 0,0 |
| 976 | GRAVATAI-500 | 0 | 2 | 1,000 | 40,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 995 | ITA------500 | 0 | 2 | 1,057 | 55,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1015 | JOINVILLE230 | 0 | 2 | 1,004 | 26,15 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 2,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1030 | MACHADIN-500 | 0 | 2 | 1,049 | 53,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1047 | SOSORIO--230 | 0 | 2 | 1,049 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1060 | SSANTIAG-500 | 0 | 2 | 1,060 | 64,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1210 | GRAVATAI-230 | 0 | 2 | 1,002 | 37,31 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 460,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1503 | ITAJUBA--500 | 0 | 1 | 1,031 | -2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1504 | ITAJUBA--138 | 0 | 1 | 1,005 | -6,12 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 48,16 | 0,0 | 0,0 |
| 2458 | CASCAVEL-230 | 0 | 2 | 1,003 | 65,67 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 126,00 | 0,0 | 0,0 |

| Relatório de Linhas - Caso Estudo de Colapso de Tensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA Barra | PARA Barra | Circuito | Tap | Fluxo |  | Potência | Corrente | Carregamento | Perdas |
| Número | Número | Número | pu | MW | Mvar | MVA | kA | Percentual | MW |
| 100 | 20 | 1 | 1,000 | -1.000,00 | 238,47 | 1.028,04 | 554,46 | 67,63 | 0,00 |
| 100 | 101 | 1 | - | 713,87 | -105,31 | 721,60 | 389,18 | 43,34 | 7,66 |
| 100 | 101 | 2 | - | 719,16 | -104,49 | 726,71 | 391,94 | 43,65 | 7,73 |
| 100 | 210 | 1 | - | -195,50 | -119,11 | 228,93 | 123,47 | 14,69 | 0,71 |
| 100 | 213 | 1 | 1,000 | 170,00 | 105,22 | 199,93 | 107,83 | 35,70 | 0,00 |
| 100 | 535 | 1 | - | -407,55 | -14,79 | 407,81 | 219,95 | 26,86 | 2,36 |
| 101 | 102 | 1 | - | 853,73 | 7,19 | 853,76 | 461,74 | 51,28 | 10,19 |
| 101 | 103 | 1 | - | 563,87 | 67,36 | 567,88 | 307,12 | 36,00 | 4,69 |
| 102 | 120 | 1 | 1,000 | 161,99 | 94,76 | 187,67 | 103,75 | 33,51 | 0,00 |
| 102 | 1503 | 1 | - | 681,53 | -15,81 | 681,71 | 376,87 | 40,94 | 4,74 |
| 103 | 123 | 1 | 1,000 | 483,98 | 247,04 | 543,38 | 305,75 | 97,03 | 0,00 |
| 104 | 103 | 1 | - | -765,59 | -4,22 | 765,60 | 431,17 | 47,01 | 11,27 |
| 104 | 1503 | 1 | - | -554,33 | -68,68 | 558,57 | 314,57 | 33,55 | 1,47 |
| 122 | 48 | 1 | 1,000 | 0,00 | -89,54 | 89,54 | 50,94 | 8,74 | 0,00 |
| 122 | 103 | 1 | - | 352,17 | -153,83 | 384,30 | 218,65 | 23,08 | 1,34 |
| 122 | 103 | 2 | - | 352,17 | -153,83 | 384,30 | 218,65 | 23,08 | 1,34 |
| 210 | 18 | 1 | 1,000 | -544,77 | 172,63 | 571,47 | 308,83 | 23,81 | 0,00 |
| 210 | 217 | 1 | 1,000 | 420,00 | 129,09 | 439,39 | 237,46 | 78,46 | 0,00 |
| 210 | 217 | 2 | 1,000 | 420,00 | 129,09 | 439,39 | 237,46 | 78,46 | 0,00 |
| 210 | 370 | 1 | - | -364,91 | -109,55 | 381,00 | 205,90 | 22,88 | 1,72 |
| 233 | 210 | 1 | - | -362,43 | -220,93 | 424,46 | 236,03 | 16,34 | 3,43 |
| 233 | 320 | 1 | - | -607,57 | -159,11 | 628,06 | 349,25 | 24,17 | 9,26 |
| 234 | 233 | 1 | 1,000 | -459,06 | -154,76 | 484,45 | 274,17 | 46,96 | 0,00 |
| 234 | 233 | 2 | 1,000 | -510,94 | -172,24 | 539,19 | 305,15 | 52,26 | 0,00 |
| 320 | 210 | 1 | - | 495,07 | -94,90 | 504,09 | 272,34 | 25,88 | 2,68 |
| 320 | 300 | 1 | 1,000 | -1.000,00 | 215,64 | 1.022,99 | 552,67 | 85,25 | 0,00 |
| 320 | 360 | 1 | - | -111,91 | -30,74 | 116,05 | 62,70 | 6,64 | 0,09 |
| 325 | 301 | 1 | 1,000 | -280,00 | 42,56 | 283,22 | 154,41 | 56,64 | 0,00 |
| 325 | 326 | 1 | 1,000 | 270,00 | 164,24 | 316,03 | 172,29 | 79,01 | 0,00 |
| 325 | 326 | 2 | 1,000 | 270,00 | 164,24 | 316,03 | 172,29 | 79,01 | 0,00 |
| 325 | 360 | 1 | - | -237,48 | -100,62 | 257,92 | 140,61 | 11,46 | 0,51 |
| 325 | 370 | 1 | - | -22,52 | -270,42 | 271,35 | 147,94 | 12,31 | 0,04 |
| 360 | 302 | 1 | 1,000 | -350,00 | 107,41 | 366,11 | 198,18 | 68,18 | 0,00 |
| 370 | 303 | 1 | 1,000 | -700,00 | 234,45 | 738,22 | 396,21 | 42,43 | 0,00 |
| 370 | 535 | 1 | - | 310,81 | 61,65 | 316,86 | 170,07 | 16,16 | 0,91 |
| 535 | 500 | 1 | 1,000 | -800,00 | 117,64 | 808,60 | 441,45 | 53,91 | 0,00 |
| 814 | 895 | 1 | 1,047 | -370,81 | -95,89 | 383,00 | 220,91 | 64,75 | 0,51 |
| 814 | 895 | 2 | 1,047 | -364,54 | -95,11 | 376,75 | 217,31 | 63,69 | 0,47 |
| 824 | 800 | 1 | 1,024 | -899,99 | -478,14 | 1.019,12 | 570,35 | 63,38 | 0,00 |
| 824 | 933 | 1 | - | 453,73 | 240,82 | 513,68 | 287,48 | 23,82 | 0,25 |
| 824 | 933 | 2 | - | 446,26 | 237,34 | 505,45 | 282,87 | 23,45 | 0,24 |
| 834 | 934 | 1 | - | -173,69 | 32,94 | 176,79 | 103,47 | 50,75 | 8,05 |
| 839 | 840 | 1 | 1,000 | 77,35 | 21,76 | 80,35 | 46,15 | 53,57 | 0,00 |
| 839 | 840 | 2 | 1,000 | 81,65 | 22,97 | 84,82 | 48,72 | 56,55 | 0,00 |
| 839 | 898 | 1 | - | -86,47 | -41,64 | 95,98 | 55,13 | 50,78 | 0,98 |
| 839 | 1047 | 1 | - | -99,12 | -44,76 | 108,76 | 62,47 | 57,54 | 1,36 |
| 839 | 2458 | 1 | - | 13,26 | 19,97 | 23,97 | 13,77 | 7,99 | 0,01 |
| 839 | 2458 | 2 | - | 13,33 | 21,72 | 25,48 | 14,64 | 7,64 | 0,01 |
| 856 | 810 | 1 | 1,000 | -1.199,99 | -5,21 | 1.200,00 | 664,58 | 95,92 | 0,00 |
| 856 | 933 | 1 | - | 2.436,00 | 169,81 | 2.441,91 | 1.352,37 | 107,43 | 28,61 |
| 856 | 1060 | 1 | - | -1.236,02 | -164,60 | 1.246,93 | 690,57 | 57,53 | 7,94 |
| 895 | 122 | 1 | - | 719,20 | -267,70 | 767,41 | 456,86 | 59,08 | 17,05 |
| 895 | 122 | 2 | - | 719,20 | -267,70 | 767,41 | 456,86 | 59,08 | 17,05 |
| 896 | 897 | 1 | - | -376,43 | -97,51 | 388,86 | 211,23 | 23,75 | 0,64 |
| 897 | 808 | 1 | 1,024 | -1.150,00 | -4,19 | 1.150,00 | 621,33 | 86,09 | 0,00 |
| 898 | 848 | 1 | 1,000 | 94,00 | 23,51 | 96,90 | 53,75 | 64,60 | 0,00 |
| 898 | 1047 | 1 | - | -181,45 | -57,98 | 190,49 | 105,66 | 59,05 | 0,50 |
| 933 | 895 | 1 | - | 1.613,03 | 276,43 | 1.636,55 | 918,94 | 77,56 | 52,91 |
| 933 | 955 | 1 | - | 254,05 | -214,10 | 332,24 | 186,55 | 15,75 | 1,09 |
| 933 | 959 | 1 | - | 1.413,04 | 238,52 | 1.433,03 | 804,66 | 65,68 | 41,05 |
| 934 | 933 | 1 | 0,985 | -26,63 | -98,63 | 102,17 | 58,91 | 15,38 | 0,03 |
| 934 | 1047 | 1 | - | -195,93 | 26,13 | 197,67 | 113,97 | 65,28 | 12,14 |
| 934 | 1047 | 2 | - | -196,18 | 26,20 | 197,92 | 114,12 | 65,36 | 12,15 |
| 938 | 955 | 1 | - | -1.157,15 | -86,40 | 1.160,37 | 685,56 | 58,93 | 36,04 |
| 938 | 959 | 1 | - | -24,97 | -0,61 | 24,98 | 14,76 | 14,52 | 0,12 |
| 939 | 938 | 1 | 1,028 | -408,80 | -6,49 | 408,85 | 235,69 | 61,04 | 0,55 |
| 939 | 938 | 2 | 1,028 | -404,22 | -6,19 | 404,27 | 233,05 | 60,36 | 0,55 |
| 939 | 938 | 3 | 1,028 | -367,98 | -15,77 | 368,32 | 212,33 | 54,99 | 0,00 |
| 939 | 1015 | 1 | - | 16,05 | -12,24 | 20,19 | 11,64 | 6,60 | 0,04 |
| 939 | 1015 | 2 | - | 16,03 | -12,37 | 20,25 | 11,67 | 6,62 | 0,04 |
| 955 | 964 | 1 | - | 503,26 | -103,52 | 513,79 | 284,74 | 30,83 | 4,43 |
| 959 | 895 | 1 | - | 616,96 | -246,01 | 664,20 | 398,49 | 31,48 | 2,33 |
| 960 | 834 | 1 | - | -154,28 | 48,89 | 161,84 | 93,32 | 51,58 | 6,01 |
| 960 | 959 | 1 | 1,077 | -364,83 | -244,52 | 439,19 | 253,23 | 67,67 | 0,71 |
| 960 | 959 | 2 | 1,077 | -363,67 | -244,24 | 438,07 | 252,59 | 67,50 | 0,69 |
| 960 | 1015 | 1 | - | 19,01 | -14,52 | 23,92 | 13,79 | 7,50 | 0,08 |
| 960 | 1015 | 2 | - | 19,13 | -14,69 | 24,12 | 13,91 | 7,56 | 0,08 |
| 964 | 976 | 1 | - | 539,72 | 212,48 | 580,04 | 326,05 | 36,34 | 2,54 |
| 965 | 964 | 1 | 0,980 | -381,19 | -28,32 | 382,24 | 220,24 | 57,16 | 0,28 |
| 965 | 964 | 2 | 0,980 | -374,38 | -27,92 | 375,42 | 216,32 | 56,14 | 0,27 |
| 976 | 995 | 1 | - | -735,01 | -239,54 | 773,06 | 446,29 | 45,80 | 15,23 |
| 995 | 904 | 1 | 1,000 | -1.198,38 | 155,90 | 1.208,48 | 660,29 | 74,37 | 1,61 |
| 995 | 964 | 1 | - | 806,94 | -48,53 | 808,40 | 441,70 | 37,20 | 9,91 |
| 995 | 1030 | 1 | - | 453,95 | 2,51 | 453,96 | 248,04 | 21,34 | 1,38 |
| 995 | 1060 | 1 | - | -812,79 | -34,98 | 813,54 | 444,51 | 39,50 | 10,37 |
| 1030 | 915 | 1 | 1,000 | -999,99 | 87,48 | 1.003,81 | 552,70 | 80,16 | 0,00 |
| 1030 | 955 | 1 | - | 1.452,55 | 22,09 | 1.452,72 | 799,86 | 66,58 | 9,04 |
| 1047 | 919 | 1 | 1,025 | -698,84 | -114,18 | 708,10 | 389,92 | 92,24 | 1,16 |
| 1060 | 897 | 1 | - | -768,92 | -65,55 | 771,71 | 420,25 | 32,62 | 4,00 |
| 1060 | 925 | 1 | 1,024 | -1.298,21 | 28,06 | 1.298,52 | 707,13 | 93,93 | 1,78 |
| 1210 | 976 | 1 | 1,024 | -412,59 | -151,78 | 439,63 | 253,24 | 66,86 | 0,61 |
| 1210 | 976 | 2 | 1,024 | -443,38 | -158,26 | 470,78 | 271,19 | 71,59 | 0,90 |
| 1210 | 976 | 3 | 1,024 | -413,97 | -149,95 | 440,29 | 253,62 | 66,96 | 0,73 |
| 1503 | 1504 | 1 | 1,000 | 120,99 | 56,90 | 133,70 | 74,84 | 44,57 | 0,00 |
| 2458 | 896 | 1 | 0,953 | -376,43 | -80,51 | 384,95 | 221,68 | 64,81 | 0,00 |
| 536 | 535 | 1 | 1,000 | -700,00 | -168,00 | 719,88 | 403,53 | 98,55 | 0,00 |

*  *  *