SISTEMA-TESTE BRASILEIRO DE 9 BARRAS  (STB-9)

A Figura abaixo apresenta a rede elétrica do sistema-teste com 9 barras.  Trata-se de um sistema muito simples, composto por uma área elétrica, com topologia em anel ou malha.  Os geradores estão posicionados nos extremos do sistema, num total de dois geradores, totalizando 450 MW distribuídos em duas usinas, sendo uma de 250 MW e outra de 200 MW.  As cargas estão colocadas no interior do sistema, distribuídas em cinco barras, totalizando uma demanda máxima de 325 MW e 153 Mvar.  A rede elétrica em circuitos simples de 230kV, num total de oito linhas de transmissão, com redundância, pois em todas as barras chegam pelo menos dois circuitos.  Não tem transformador de interligação de níveis de tensão diferentes, apenas transformador elevador de usina com tape fixo.  Não possui nenhum elemento em derivação para controle de tensão, que é feito somente pelos geradores através da variação da tensão de excitação das máquinas.  Os dados deste sistema encontram-se no Adendo I.  Em seguida, alguns resultados numéricos são mostrados.

Diagrama unifilar do sistema-teste brasileiro de 9 barras (STB-9)

ADENDO  I

A-1.   DADOS DO SISTEMA-TESTE DE 9 BARRAS  (STB-9)

Neste adendo são apresentados dados, parâmetros elétricos e modelos dinâmicos do sistema-teste de 9 barras proposto.  No final, uma tabela com as observações relativas aos dados é apresentada.

A-1.1.   Dados de Barra

| Nº | Nome | Tipo | Tensão | Faixa |  | Área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Max | Min |  |
| 1 | Bar-1 Ger1 | V | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 2 | Bar-2 Ger2 | PV | 13,8 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 3 | Bar-3 | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 4 | Bar-4 | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 5 | Bar-5 Car1 | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 6 | Bar-6 Car2 | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 7 | Bar-7 Car3 | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 8 | Bar-8 Car4 | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 1 |
| 9 | Bar-9 Car5 | PQ | 230 | 1,050 | 0,950 | 1 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Nº | Número de identificação da barra. |
| Nome | Nome de identificação da barra. |
| Tipo | Corresponde ao tipo de barra a ser representado nos dados de fluxo de potência, onde: Tipo V =Barra de referência ou swing Tipo PV = Barra de tensão regulada ou de geração Tipo PQ = Barra de carga |
| Tensão | Tensão nominal de operação da barra, em kV. |
| Faixa | Faixa de tensão correspondente aos níveis máximos e mínimos de tensão que a barra pode operar em regime permanente, em pu. |
| Área | Número de identificação da área elétrica ou subsistema ao qual a barra pertence. |

A-1.2.   Dados de Linha

| Seqüência Positiva e Negativa |  |  |  |  |  |  |  |  | Seqüência Zero |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | Nº | Tensão | R+ | X+ | B | Cn | Ce | R0 | X0 |
| 3 | 5 | 1 | 230 | 1,7 | 9,2 | 15,8 | 200 | 220 | 5,1 | 27,6 |
| 3 | 8 | 1 | 230 | 1,0 | 8,5 | 17,6 | 200 | 220 | 3,0 | 25,5 |
| 4 | 6 | 1 | 230 | 0,85 | 7,2 | 14,9 | 200 | 220 | 2,55 | 21,6 |
| 4 | 7 | 1 | 230 | 0,9 | 7,9 | 16,2 | 200 | 220 | 2,7 | 23,7 |
| 5 | 7 | 1 | 230 | 3,2 | 16,1 | 30,6 | 200 | 220 | 9,6 | 48,3 |
| 6 | 8 | 1 | 230 | 1,1 | 8,4 | 25,6 | 200 | 220 | 3,3 | 25,2 |
| 7 | 9 | 1 | 230 | 1,19 | 10,08 | 20,9 | 200 | 220 | 3,57 | 30,24 |
| 8 | 9 | 1 | 230 | 3,9 | 17,0 | 35,8 | 200 | 220 | 11,7 | 51,0 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| De | Número de identificação da barra de origem. |
| Para | Número de identificação da barra de destino. |
| Nº | Número de identificação do circuito. |
| Tensão | Tensão nominal de operação do circuito, em kV. |
| R+ | Resistência equivalente de seqüência positiva do circuito, em %. |
| X+ | Reatância equivalente de seqüência positiva do circuito, em %. |
| B | Susceptância shunt total do circuito, em Mvar. |
| Cn | Capacidade de carregamento do circuito em condições normais de operação, em MVA. |
| Ce | Capacidade de carregamento do circuito em condições de emergência, em MVA. |
| R0 | Resistência equivalente de seqüência zero do circuito, em %. |
| X0 | Reatância equivalente de seqüência zero do circuito, em %. |

A-1.3.   Dados de Transformadores

| Seqüência Positiva e Negativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seqüência Zero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | Para | Nº | RT | Ligação | Pot | X+ | Tap | Faixa |  |  | X0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Min | Max | Pos |  |
| 1 | 3 | 1 | 13,8/230 | Delta/Estrela aterrado | 300 | 5,34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 5,12 |
| 2 | 4 | 1 | 13,8/230 | Delta/Estrela aterrado | 260 | 7,68 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 7,33 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| De | Número de identificação da barra de origem. |
| Para | Numero de identificação da barra de destino. |
| Nº | Número de identificação da unidade transformadora. |
| RT | Relação de transformação da unidade transformadora, em kV. |
| Ligação | Forma de ligação dos enrolamentos da unidade transformadora no sistema. |
| Pot | Potência nominal da unidade transformadora, em MVA. |
| X+ | Reatância equivalente de seqüência positiva da unidade transformadora, em %. |
| Tap | Valor definido do tape da unidade transformadora para operação em tape fixo, em pu. |
| Faixa Min | Valor mínimo que o tape da unidade transformadora pode assumir para transformadores com variação automática de tape, em pu. |
| Faixa Max | Valor máximo que o tape da unidade transformadora pode assumir para transformadores com variação automática de tape, em pu. |
| Pos | Número de posições entre tape mínimo e tape máximo para transformadores de tape variável. |
| X0 | Reatância equivalente de seqüência zero da unidade transformadora, em %. |

A-1.4.   Dados de Carga

| Barra | Nome | Tensão | Carga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MW | Mvar |
| 5 | Bar-5 Car1 | 230 | 55 | 27 |
| 6 | Bar-6 Car2 | 230 | 37 | 18 |
| 7 | Bar-7 Car3 | 230 | 68 | 45 |
| 8 | Bar-8 Car4 | 230 | 90 | 35 |
| 9 | Bar-9 Car5 | 230 | 75 | 28 |
| Total |  |  | 325 | 153 |

A-1.5.   Dados de Máquinas

| Geração de Potência Ativa (MW) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Nº de Máquinas | Geração Máxima por Máquina | Geração Máxima Total |
| 1 | Bar-1 Ger-1 | 1 | 250 | 250 |
| 2 | Bar-2 Ger-2 | 1 | 200 | 200 |
| Total |  | 2 |  | 450 |

| Geração e Absorção de Reativos das Máquinas (Mvar) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Nome | Nº de Máquinas | Absorção |  | Geração |  |
|  |  |  | Por Máquina | Total | Por Máquina | Total |
| 1 | Bar-1 Ger-1 | 1 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 2 | Bar-2 Ger-2 | 1 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Total |  | 2 |  | 218 |  | 218 |

A-1.6.   Modelos e Parâmetros dos Geradores

Nota:  O modelo de gerador utilizado foi o MD02 do programa ANATEM para pólos salientes que utiliza um enrolamento de campo e dois enrolamentos amortecedores, sendo um no eixo direto e outro no eixo em quadratura.

| Bar | Nome | Nº | Xd | Xq | X’d | X’’d | Xl | T’d | T’’d | T’’q | H | P | FP | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ger1 | 1 | 106,0 | 63,0 | 33,0 | 25,0 | 21,0 | 5,40 | 0,080 | 0,120 | 5,050 | 278 | 0,9 | H |
| 2 | Ger2 | 1 | 85,94 | 58,12 | 29,91 | 21,14 | 15,35 | 5,50 | 0,085 | 0,2214 | 4,988 | 222 | 0,9 | H |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Bar | Número de identificação da barra onde está ligada a unidade geradora. |
| Nome | Número da unidade geradora. |
| Nº | Número de unidades geradoras da usina. |
| Xd | Reatância síncrona de eixo direto por máquina, em %. |
| Xq | Reatância síncrona de eixo em quadratura por máquina, em %. |
| X’d | Reatância transitória de eixo direto por máquina, em %. |
| X’’d | Reatância subtransitória de eixo direto por máquina, em %. |
| Xl | Reatância de dispersão da armadura por máquina, em %. |
| T’d | Constante de tempo transitória de eixo direto em circuito aberto, em segundos. |
| T’’d | Constante de tempo subtransitória de eixo direto em circuito aberto, em segundos. |
| T’’q | Constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura em circuito aberto, em segundos. |
| H | Constante de inércia, em segundos. Representa a relação entre a energia cinética armazenada no grupo turbina-gerador, à velocidade síncrona, e a potência aparente nominal da máquina. |
| P | Potência aparente nominal da unidade geradora, em MVA, usada como base para os parâmetros. |
| FP | Fator de potência da unidade geradora. |
| T | Tipo de fonte de energia da usina: H= Hidráulica e T=Térmica |

| Curva de Saturação |  |  |  |  |  |  | Coluna | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm | Máq | Tipo | Y1 | Y2 | X1 |  | Núm | Número de identificação da curva de saturação. |
| 1 | Gerador-1 | 2 | 0,016 | 8,068 | 0,8 |  | Máq | Nome da unidade geradora. |
| 2 | Gerador-2 | 2 | 0,034 | 7,106 | 0,8 |  | Tipo | Indica o tipo de equação usada para curva de saturação. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo 2 corresponde a uma exponencial (ver figura abaixo). |
|  |  |  |  |  |  |  | Y1 | Valor do parâmetro A, em pu. |
|  |  |  |  |  |  |  | Y2 | Valor do parâmetro B, em pu. |
|  |  |  |  |  |  |  | X1 | Valor do parâmetro C, em pu. |

Equação e curva de saturação

A-1.7.   Modelo e Dados do Sistema de Controle de Excitação - Regulador de Tensão

Nota:  O modelo de regulador de tensão utilizado nos geradores foi baseado no modelo MD02 do programa ANATEM, e corresponde a um sistema de excitação estática com dois blocos “avanço-atraso”, conforme o diagrama de blocos mostrado na figura a seguir:

| Parâmetros do Regulador de Tensão |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm | Máq | K | T | T1 | T2 | Lmax | Lmin |
| 11 | Ger-1 | 200 | 0,003 | 1,0 | 5,0 | 5 | -4 |
| 12 | Ger-2 | 200 | 0,003 | 1,0 | 5,0 | 5 | -4 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Núm | Número de identificação do modelo de regulador de tensão usado no arquivo de dados. |
| Máq | Nome da unidade geradora. |
| K | Ganho do sistema de excitação, em pu/pu. |
| T | Constante de tempo efetiva na ação de regulação de tensão, em segundos. |
| T1 | Constante de tempo de avanço do compensador de fase do regulador de tensão, em segundos. |
| T2 | Constante de tempo de atraso do compensador de fase do regulador de tensão, em segundos. |
| Lmax | Limite superior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| Lmin | Limite inferior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| Vt | Sinal de entrada do regulador de tensão, em pu. |
| Vsad | Sinal estabilizador aplicado no regulador de tensão, em pu. |
| Vref | Sinal de referência, em pu. |
| Efd | Tensão de campo da máquina, em pu. |

A-1.8.   Modelo e Dados do Sistema de Controle de Velocidade e Turbina - Regulador de Velocidade

Nota:  Foi utilizado o modelo de regulador de velocidade da UHE Furnas que consta no banco de dados dinâmicos do SIN e corresponde ao modelo 10 (PTI Padrão) conforme o diagrama de blocos mostrado na figura a seguir:

| Parâmetros do Regulador de Velocidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm | Máq | At | D | Dt | Lmax | Lmin | PBmaq | Pbtur | Qnl | R | rp | Tf | Tg | Tr | Tw |
| 21 | Ger-1 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,984 | 0,0 | 278 | 278 | 0,15 | 0,05 | 0,38 | 0,05 | 0,5 | 7,0 | 1,5 |
| 22 | Ger-2 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,984 | 0,0 | 222 | 222 | 0,15 | 0,05 | 0,38 | 0,05 | 0,5 | 7,0 | 1,5 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Núm | Número de identificação do modelo de regulador de velocidade usado no arquivo de dados. |
| Máq | Nome da unidade geradora. |
| At | Ganho da turbina, em pu/pu. |
| D | Fator de amortecimento da carga, em pu. |
| Dt | Fator de amortecimento da turbina, em pu. |
| Lmax | Limite superior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| Lmin | Limite inferior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| PBmaq | Potência base do gerador, em MVA. |
| PBtur | Potência base da turbina em MW. |
| Qnl | Vazão sem carga, em pu. |
| R | Estatismo permanente, em pu. |
| rp | Estatismo transitório, adimensional. |
| Tf | Constante de tempo de filtragem, em segundos. |
| Tg | Constante de tempo do servomotor, em segundos. |
| Tr | Constante de tempo do regulador, em segundos. |
| Tw | Constante de tempo da água, em segundos. |
| Wref | Sinal de referência, em pu. |
| DWMaq | Desvio da velocidade angular da máquina, em pu. |
| PMEC | Potência mecânica da máquina, em pu na base da máquina. |

A-1.9.   Modelo e Dados do Sistema Estabilizador (PSS) Aplicado ao Regulador de Tensão

Nota: O modelo de estabilizador utilizado foi o modelo denominado de “PSS Universal”, conforme o diagrama de blocos mostrado na figura a seguir:

| Parâmetros do Estabilizador |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Núm | Máq | K | TW | T1 | T2 | max | min |
| 31 | Ger-1 | 12,0 | 3,0 | 0,10 | 0,01 | 0,2 | -0,2 |
| 32 | Ger-2 | 12,0 | 3,0 | 0,10 | 0,01 | 0,2 | -0,2 |

| Coluna | Descrição |
| --- | --- |
| Núm | Número de identificação do modelo de estabilizador aplicado em regulador de tensão usado no arquivo de dados. |
| Máq | Nome da unidade geradora. |
| K | Ganho do sistema de excitação, em pu/pu. |
| TW | Constante de tempo efetiva na ação de regulação de tensão, em segundos. |
| T1 | Constante de tempo de avanço do compensador de fase do regulador de tensão, em segundos. |
| T2 | Constante de tempo de atraso do compensador de fase do regulador de tensão, em segundos. |
| max | Limite superior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| min | Limite inferior da tensão de saída do regulador de tensão, em pu. |
| W | Desvio da velocidade angular da máquina, em pu. |
| Vsad | Sinal estabilizador aplicado no regulador de tensão, em pu. |

| Observações |  |
| --- | --- |
| (i) | Os valores em por cento (%) corresponde ao valor em pu multiplicado por 100. |
| (ii) | Os parâmetros estão referenciados a potência base do sistema, igual a 100 MVA, e a tensão nominal. |
| (iii) | Todas as linhas de transmissão suportam uma sobrecarga de até 10% por um tempo máximo de 60 minutos. Este valor corresponde ao limite de curta duração que é determinado pela capacidade física do equipamento e de seus respectivos acessórios na condução de corrente. |
| (iv) | Todas as linhas de transmissão são do tipo aérea. |
| (v) | Os transformadores elevadores das usinas estão ligados em Delta no lado de baixa (usina) e Estrela Aterrada no lado de alta tensão (linha). |
| (vi) | Todos os transformadores são de tape fixo, possuem dois enrolamentos e suportam uma sobrecarga de até 10% por um tempo máximo de 30 minutos. |
| (vii) | As reatâncias dos transformadores correspondem a XPS para representação em fluxo de potência. |
| (viii) | As variações de tensão nas barras provocadas por chaveamento de reatores ou capacitores não deverão exceder a 10% dos níveis estabelecidos. |

*  *  *

PONTOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA-TESTE PROPOSTO

São apresentados alguns pontos de operação ou resultados numéricos do Sistema-Teste de 9 Barras, obtidos em condição de regime permanente (fluxo de potência), com a rede completa e utilizando-se a ferramenta computacional ANAREDE desenvolvida pelo CEPEL.

1)  Caso Inicial

| Relatório de Barras - Caso Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  |  |  | Tensão |  | Geração |  | Carga |  | Shunt |
| Número | Nome | Tipo | Área | Módulo [pu] | Ângulo [°] | MW | Mvar | MW | Mvar | Mvar |
| 1 | BAR-1 GER1 | 2 | 1 | 1,000 | 0,00 | 230,23 | 35,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | BAR-2 GER2 | 1 | 1 | 1,000 | -8,40 | 100,00 | 24,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | BAR-3 | 0 | 1 | 0,989 | -7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | BAR-4 | 0 | 1 | 0,984 | -12,87 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | BAR-5 CAR1 | 0 | 1 | 0,966 | -12,20 | 0,00 | 0,00 | 55,0 | 27,0 | 0,0 |
| 6 | BAR-6 CAR2 | 0 | 1 | 0,977 | -14,25 | 0,00 | 0,00 | 37,0 | 18,0 | 0,0 |
| 7 | BAR-7 CAR3 | 0 | 1 | 0,959 | -15,95 | 0,00 | 0,00 | 68,0 | 45,0 | 0,0 |
| 8 | BAR-8 CAR4 | 0 | 1 | 0,972 | -14,00 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 35,0 | 0,0 |
| 9 | BAR-9 CAR5 | 0 | 1 | 0,952 | -18,16 | 0,00 | 0,00 | 75,0 | 28,0 | 0,0 |

| Relatório de Linhas - Caso Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA Barra | PARA Barra | Circuito | Tap | Fluxo |  | Potência | Corrente | Carregamento | Perdas |
| Número | Número | Número | pu | MW | Mvar | MVA | kA | Percentual | MW |
| 1 | 3 | 1 | 1,000 | 230,23 | 35,40 | 232,93 | 134,48 | 77,64 | 0,00 |
| 2 | 4 | 1 | 1,000 | 99,97 | 24,48 | 102,92 | 59,42 | 44,75 | 0,00 |
| 3 | 5 | 1 | - | 93,65 | 3,86 | 93,73 | 54,73 | 46,87 | 1,55 |
| 3 | 8 | 1 | - | 136,34 | 2,61 | 136,36 | 79,62 | 68,18 | 1,91 |
| 4 | 7 | 1 | - | 67,02 | 17,68 | 69,31 | 40,66 | 36,25 | 0,48 |
| 5 | 7 | 1 | - | 37,15 | -16,41 | 40,62 | 24,28 | 20,31 | 0,48 |
| 6 | 4 | 1 | - | -32,78 | -12,18 | 34,97 | 20,66 | 17,49 | 0,10 |
| 6 | 8 | 1 | - | -4,16 | -5,81 | 7,15 | 4,22 | 9,46 | 0,01 |
| 7 | 9 | 1 | - | 35,30 | -6,67 | 35,92 | 21,63 | 18,42 | 0,16 |
| 8 | 9 | 1 | - | 40,35 | -13,25 | 42,47 | 25,22 | 21,57 | 0,68 |

2)  Caso Base

| Relatório de Barras - Caso Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  |  |  | Tensão |  | Geração |  | Carga |  | Shunt |
| Número | Nome | Tipo | Área | Módulo [pu] | Ângulo [°] | MW | Mvar | MW | Mvar | Mvar |
| 1 | BAR-1 GER1 | 2 | 1 | 1,030 | 0,00 | 178,73 | 10,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | BAR-2 GER2 | 1 | 1 | 1,035 | -0,50 | 150,00 | 19,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | BAR-3 | 0 | 1 | 1,029 | -5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | BAR-4 | 0 | 1 | 1,027 | -6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | BAR-5 CAR1 | 0 | 1 | 1,012 | -8,91 | 0,00 | 0,00 | 55,0 | 27,0 | 0,0 |
| 6 | BAR-6 CAR2 | 0 | 1 | 1,022 | -9,01 | 0,00 | 0,00 | 37,0 | 18,0 | 0,0 |
| 7 | BAR-7 CAR3 | 0 | 1 | 1,007 | -10,66 | 0,00 | 0,00 | 68,0 | 45,0 | 0,0 |
| 8 | BAR-8 CAR4 | 0 | 1 | 1,019 | -9,96 | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 35,0 | 0,0 |
| 9 | BAR-9 CAR5 | 0 | 1 | 1,003 | -13,08 | 0,00 | 0,00 | 75,0 | 28,0 | 0,0 |

| Relatório de Linhas - Caso Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA Barra | PARA Barra | Circuito | Tap | Fluxo |  | Potência | Corrente | Carregamento | Perdas |
| Número | Número | Número | pu | MW | Mvar | MVA | kA | Percentual | MW |
| 1 | 3 | 1 | 1,000 | 178,73 | 10,40 | 179,04 | 100,36 | 59,68 | 0,00 |
| 2 | 4 | 1 | 1,000 | 150,00 | 19,24 | 151,23 | 84,36 | 65,75 | 0,00 |
| 3 | 5 | 1 | - | 75,18 | -0,68 | 75,18 | 42,19 | 37,59 | 0,92 |
| 3 | 8 | 1 | - | 103,55 | -5,05 | 103,68 | 58,18 | 51,84 | 1,01 |
| 4 | 7 | 1 | - | 91,88 | 9,94 | 92,42 | 51,97 | 46,66 | 0,75 |
| 5 | 7 | 1 | - | 19,26 | -16,19 | 25,16 | 14,36 | 12,58 | 0,12 |
| 6 | 4 | 1 | - | -57,85 | -6,27 | 58,19 | 32,86 | 29,27 | 0,27 |
| 6 | 8 | 1 | - | 20,85 | -11,73 | 23,92 | 13,51 | 12,70 | 0,05 |
| 7 | 9 | 1 | - | 42,28 | -10,43 | 43,55 | 24,97 | 21,77 | 0,21 |
| 8 | 9 | 1 | - | 33,34 | -15,65 | 36,84 | 20,88 | 19,03 | 0,42 |

3)  Caso com Geradores em 1,050 pu

| Relatório de Barras - Caso com tensões terminais dos geradores em 1,050 pu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra |  |  |  | Tensão |  | Geração |  | Carga |  | Shunt |
| Número | Nome | Tipo | Área | Módulo [pu] | Ângulo [°] | MW | Mvar | MW | Mvar | Mvar |
| 1 | BAR-1 GER1 | 2 | 1 | 1,050 | 0,00 | 178,56 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | BAR-2 GER2 | 1 | 1 | 1,050 | -0,41 | 150,00 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | BAR-3 | 0 | 1 | 1,051 | -4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | BAR-4 | 0 | 1 | 1,047 | -6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | BAR-5 CAR1 | 0 | 1 | 1,035 | -8,54 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 27,00 | 0,0 |
| 6 | BAR-6 CAR2 | 0 | 1 | 1,044 | -8,63 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 18,00 | 0,0 |
| 7 | BAR-7 CAR3 | 0 | 1 | 1,030 | -10,22 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 45,00 | 0,0 |
| 8 | BAR-8 CAR4 | 0 | 1 | 1,042 | -9,55 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 35,00 | 0,0 |
| 9 | BAR-9 CAR5 | 0 | 1 | 1,026 | -12,53 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 28,00 | 0,0 |

| Relatório de Linhas - Caso com tensões terminais dos geradores em 1,050 pu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA Barra | PARA Barra | Circuito | Tap | Fluxo |  | Potência | Corrente | Carregamento | Perdas |
| Número | Número | Número | pu | MW | Mvar | MVA | kA | Percentual | MW |
| 1 | 3 | 1 | 1,000 | 178,56 | 6,66 | 178,69 | 98,25 | 59,59 | 0,00 |
| 2 | 4 | 1 | 1,000 | 149,99 | 12,39 | 150,50 | 82,75 | 65,43 | 0,00 |
| 3 | 5 | 1 | - | 75,10 | -2,09 | 75,13 | 41,29 | 37,57 | 0,88 |
| 3 | 8 | 1 | - | 103,43 | -6,70 | 103,64 | 56,96 | 51,82 | 0,97 |
| 4 | 7 | 1 | - | 91,85 | 6,39 | 92,08 | 50,79 | 46,41 | 0,71 |
| 5 | 7 | 1 | - | 19,24 | -16,66 | 25,45 | 14,20 | 12,72 | 0,11 |
| 6 | 4 | 1 | - | -57,85 | -4,29 | 58,01 | 32,08 | 29,46 | 0,26 |
| 6 | 8 | 1 | - | 20,86 | -13,71 | 24,96 | 13,81 | 12,48 | 0,04 |
| 7 | 9 | 1 | - | 42,29 | -12,02 | 43,96 | 24,65 | 21,98 | 0,20 |
| 8 | 9 | 1 | - | 33,30 | -16,90 | 37,34 | 20,70 | 19,15 | 0,40 |